POWER REQUIREMENTS FOR FIRE (BeCu & Cu)


10T    (20s)
12T    (12s)

BeCu
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)

TF
490
11.5
815
11.5

PF
250
2.2
360
3.7

RF
60
1
60
0.6

∑
800
14.7
1235
15.8

Grid
550 (TF&RF)
12.5 
600 (TFbase)
10.9

MG
250 (PF)
2.2
635 (TFsupp&PF&RF)
4.9


10T    (45s)
12T    (25s)

Cu
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)

TF
267
12.6
345
13.2

PF
250
5
360
4.6

RF
60
2.3
60
1.3

∑
577
19.9
765
19.1

Grid
577 (All Systems)
19.9
404 (TF&RF)
14.5

MG
0
0
360 (PF)
4.6


10T    (20s)
12T    (12s)

Cu
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)
Peak Power (MW)
Peak Energy (GJ)

TF
170
7.4
409
7.8

PF
250
2.2
360
3.7

RF
60
1
60
0.6

∑
480
11
829
12.1

Grid
170 (TF)
7.8
250 (Tfbase)
6.7

MG
310 (PF&RF)
3.2
579 (TFsupp&PF&RF)
5.4

Notes:

1) Peak energy is peak of Wmagnetic+Wdissipated 

2) Power and energy ∑’s are sums of peaks (actual composite load may be less)

3) PF power scaled from 10T BeCu case to other cases by (Bt/10)^2

4) PF & RF energy scaled from 10T BeCu case to others by (Bt/10)^2*(Tflat/20)

5) TFTR MG rated 2@475MVA, 2.25GJ, total 950MVA, 4.5GJ

6) PPPL AC Power from grid approved by PSE&G in the past up to 300MW
[image: image1.wmf]TF Waveforms at 12T with BeCu Coil

� EMBED Excel.Sheet.8  ���








[image: image2..pict]_1021962495.xls
Chart2

		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.75		0.75		0.75		0.75

		1		1		1		1

		1.25		1.25		1.25		1.25

		1.5		1.5		1.5		1.5

		1.75		1.75		1.75		1.75

		2		2		2		2

		2.25		2.25		2.25		2.25

		2.5		2.5		2.5		2.5

		2.75		2.75		2.75		2.75

		3		3		3		3

		3.25		3.25		3.25		3.25

		3.5		3.5		3.5		3.5

		3.75		3.75		3.75		3.75

		4		4		4		4

		4.25		4.25		4.25		4.25

		4.5		4.5		4.5		4.5

		4.75		4.75		4.75		4.75

		5		5		5		5

		5.25		5.25		5.25		5.25

		5.5		5.5		5.5		5.5

		5.75		5.75		5.75		5.75

		6		6		6		6

		6.25		6.25		6.25		6.25

		6.5		6.5		6.5		6.5

		6.75		6.75		6.75		6.75

		7		7		7		7

		7.25		7.25		7.25		7.25

		7.5		7.5		7.5		7.5

		7.75		7.75		7.75		7.75

		8		8		8		8

		8.25		8.25		8.25		8.25

		8.5		8.5		8.5		8.5

		8.75		8.75		8.75		8.75

		9		9		9		9

		9.25		9.25		9.25		9.25

		9.5		9.5		9.5		9.5

		9.75		9.75		9.75		9.75

		10		10		10		10

		10.25		10.25		10.25		10.25

		10.5		10.5		10.5		10.5

		10.75		10.75		10.75		10.75

		11		11		11		11

		11.25		11.25		11.25		11.25

		11.5		11.5		11.5		11.5

		11.75		11.75		11.75		11.75

		12		12		12		12

		12.25		12.25		12.25		12.25

		12.5		12.5		12.5		12.5

		12.75		12.75		12.75		12.75

		13		13		13		13

		13.25		13.25		13.25		13.25

		13.5		13.5		13.5		13.5

		13.75		13.75		13.75		13.75

		14		14		14		14

		14.25		14.25		14.25		14.25

		14.5		14.5		14.5		14.5

		14.75		14.75		14.75		14.75

		15		15		15		15

		15.25		15.25		15.25		15.25

		15.5		15.5		15.5		15.5

		15.75		15.75		15.75		15.75

		16		16		16		16

		16.25		16.25		16.25		16.25

		16.5		16.5		16.5		16.5

		16.75		16.75		16.75		16.75

		17		17		17		17

		17.25		17.25		17.25		17.25

		17.5		17.5		17.5		17.5

		17.75		17.75		17.75		17.75

		18		18		18		18

		18.25		18.25		18.25		18.25

		18.5		18.5		18.5		18.5

		18.75		18.75		18.75		18.75

		19		19		19		19

		19.25		19.25		19.25		19.25

		19.5		19.5		19.5		19.5

		19.75		19.75		19.75		19.75

		20		20		20		20

		20.25		20.25		20.25		20.25

		20.5		20.5		20.5		20.5

		20.75		20.75		20.75		20.75

		21		21		21		21

		21.25		21.25		21.25		21.25

		21.5		21.5		21.5		21.5

		21.75		21.75		21.75		21.75

		22		22		22		22

		22.25		22.25		22.25		22.25

		22.5		22.5		22.5		22.5

		22.75		22.75		22.75		22.75

		23		23		23		23

		23.25		23.25		23.25		23.25

		23.5		23.5		23.5		23.5

		23.75		23.75		23.75		23.75

		24		24		24		24

		24.25		24.25		24.25		24.25

		24.5		24.5		24.5		24.5

		24.75		24.75		24.75		24.75

		25		25		25		25

		25.25		25.25		25.25		25.25

		25.5		25.5		25.5		25.5

		25.75		25.75		25.75		25.75

		26		26		26		26

		26.25		26.25		26.25		26.25

		26.5		26.5		26.5		26.5

		26.75		26.75		26.75		26.75

		27		27		27		27

		27.25		27.25		27.25		27.25

		27.5		27.5		27.5		27.5

		27.75		27.75		27.75		27.75

		28		28		28		28

		28.25		28.25		28.25		28.25

		28.5		28.5		28.5		28.5

		28.75		28.75		28.75		28.75

		29		29		29		29

		29.25		29.25		29.25		29.25

		29.5		29.5		29.5		29.5

		29.75		29.75		29.75		29.75

		30		30		30		30

		30.25		30.25		30.25		30.25

		30.5		30.5		30.5		30.5

		30.75		30.75		30.75		30.75

		31		31		31		31

		31.25		31.25		31.25		31.25

		31.5		31.5		31.5		31.5

		31.75		31.75		31.75		31.75

		32		32		32		32

		32.25		32.25		32.25		32.25

		32.5		32.5		32.5		32.5

		32.75		32.75		32.75		32.75

		33		33		33		33

		33.25		33.25		33.25		33.25

		33.5		33.5		33.5		33.5

		33.75		33.75		33.75		33.75

		34		34		34		34

		34.25		34.25		34.25		34.25

		34.5		34.5		34.5		34.5

		34.75		34.75		34.75		34.75

		35		35		35		35

		35.25		35.25		35.25		35.25

		35.5		35.5		35.5		35.5

		35.75		35.75		35.75		35.75

		36		36		36		36

		36.25		36.25		36.25		36.25

		36.5		36.5		36.5		36.5

		36.75		36.75		36.75		36.75

		37		37		37		37

		37.25		37.25		37.25		37.25

		37.5		37.5		37.5		37.5

		37.75		37.75		37.75		37.75

		38		38		38		38

		38.25		38.25		38.25		38.25

		38.5		38.5		38.5		38.5

		38.75		38.75		38.75		38.75

		39		39		39		39

		39.25		39.25		39.25		39.25

		39.5		39.5		39.5		39.5

		39.75		39.75		39.75		39.75

		40		40		40		40

		40.25		40.25		40.25		40.25

		40.5		40.5		40.5		40.5

		40.75		40.75		40.75		40.75

		41		41		41		41

		41.25		41.25		41.25		41.25

		41.5		41.5		41.5		41.5

		41.75		41.75		41.75		41.75

		42		42		42		42

		42.25		42.25		42.25		42.25

		42.5		42.5		42.5		42.5

		42.75		42.75		42.75		42.75

		43		43		43		43

		43.25		43.25		43.25		43.25

		43.5		43.5		43.5		43.5

		43.75		43.75		43.75		43.75

		44		44		44		44

		44.25		44.25		44.25		44.25

		44.5		44.5		44.5		44.5

		44.75		44.75		44.75		44.75

		45		45		45		45

		45.25		45.25		45.25		45.25

		45.5		45.5		45.5		45.5

		45.75		45.75		45.75		45.75

		46		46		46		46

		46.25		46.25		46.25		46.25

		46.5		46.5		46.5		46.5

		46.75		46.75		46.75		46.75

		47		47		47		47

		47.25		47.25		47.25		47.25

		47.5		47.5		47.5		47.5

		47.75		47.75		47.75		47.75

		48		48		48		48

		48.25		48.25		48.25		48.25

		48.5		48.5		48.5		48.5

		48.75		48.75		48.75		48.75

		49		49		49		49

		49.25		49.25		49.25		49.25

		49.5		49.5		49.5		49.5

		49.75		49.75		49.75		49.75

		50		50		50		50

		50.25		50.25		50.25		50.25

		50.5		50.5		50.5		50.5

		50.75		50.75		50.75		50.75

		51		51		51		51

		51.25		51.25		51.25		51.25

		51.5		51.5		51.5		51.5

		51.75		51.75		51.75		51.75

		52		52		52		52

		52.25		52.25		52.25		52.25

		52.5		52.5		52.5		52.5

		52.75		52.75		52.75		52.75

		53		53		53		53

		53.25		53.25		53.25		53.25

		53.5		53.5		53.5		53.5

		53.75		53.75		53.75		53.75

		54		54		54		54

		54.25		54.25		54.25		54.25

		54.5		54.5		54.5		54.5

		54.75		54.75		54.75		54.75

		55		55		55		55

		55.25		55.25		55.25		55.25

		55.5		55.5		55.5		55.5

		55.75		55.75		55.75		55.75

		56		56		56		56

		56.25		56.25		56.25		56.25

		56.5		56.5		56.5		56.5

		56.75		56.75		56.75		56.75

		57		57		57		57

		57.25		57.25		57.25		57.25

		57.5		57.5		57.5		57.5

		57.75		57.75		57.75		57.75

		58		58		58		58

		58.25		58.25		58.25		58.25

		58.5		58.5		58.5		58.5

		58.75		58.75		58.75		58.75

		59		59		59		59

		59.25		59.25		59.25		59.25

		59.5		59.5		59.5		59.5

		59.75		59.75		59.75		59.75

		60		60		60		60



I

PELEC

TINNER

PSUPP

0

0

80

0

11.25

20.25

80

0

22.4299632016

40.2830924118

80.0012321375

0

33.5150122775

60.0563955224

80.0061300337

0

44.5058911296

79.5736224578

80.0170651776

0

55.4033881251

98.8384188476

80.0363477846

0

66.2082751934

117.8543567518

80.0662275363

0

76.9213050141

136.6249313304

80.1088941316

0

87.54320852

155.153557712

80.1664776782

0

98.074692578

173.4435682657

80.2410489368

0

108.5164378423

191.498210255

80.3346194386

0

118.8690967754

209.3206438532

80.44914149

0

129.1332918312

226.9139405012

80.5865080877

0

139.3096137975

244.2810815906

80.7485527623

0

149.3986202933

261.4249574537

80.9370493734

0

159.400834417

278.3483666458

81.1537118794

0

169.3167435426

295.0540155042

81.4001941039

0

179.1467982598

311.5445179685

81.678089525

0

188.8914114545

327.822395649

81.9889311088

0

198.5509575276

343.8900781289

82.3341912122

0

208.1257717462

359.7499034872

82.7152815766

0

217.6161497258

375.4041190282

83.1335534338

0

227.0223470378

390.8548822049

83.590297744

0

236.3445789396

406.1042617238

84.0867455814

0

245.5830202219

421.1542388162

84.624068684

0

254.7378051696

436.0067086642

85.2033801783

0

263.8090276299

450.6634819682

85.8257354867

0

272.7967411852

465.1262866415

86.4921334245

0

281.7009594218

479.3967696204

87.2035174874

0

290.5216562928

493.4764987752

87.9607773284

0

299.2587665658

507.3669649102

88.764750419

0

307.9121863525

521.0695838391

89.6162238879

0

316.4817737122

534.5856985236

90.5159365251

0

324.9673493242

547.9165812629

91.4645809397

0

333.3686972221

561.0634359216

92.4628058553

0

341.6855655858

574.0274001852

93.5112185263

0

349.9176675825

586.8095478322

94.6103872558

0

358.0646822538

599.4108910121

95.7608439976

0

366.126255441

611.8323825189

96.9630870205

11.8323825189

374.1020007445

624.0749180532

98.2175836166

24.0749180532

381.9915005119

636.1393384622

99.5247728334

36.1393384622

389.7943068501

648.0264319508

100.8850682106

48.0264319508

397.5099426563

659.7369362583

102.2988605047

59.7369362583

405.1379026647

671.2715407923

103.7665203839

71.2715407923

412.6776545046

682.6308887161

105.2884010776

82.6308887161

420.1286397661

693.8155789853

106.8648409678

93.8155789853

427.4902750715

704.8261683283

108.4961661101

104.8261683283

434.7619531489

715.6631731687

110.1826926718

115.6631731687

441.9430439053

726.327071488

111.9247292819

126.327071488

449.032895499

736.818304624

113.7225792815

136.818304624

456.0308354072

747.1372790075

115.5765428722

147.1372790075

462.9361714902

757.2843678335

117.4869191566

157.2843678335

469.7481930488

767.2599126682

119.4540080678

167.2599126682

476.4661718758

777.064224993

121.4781121866

177.064224993

483.089363301

786.6975876836

123.5595384452

186.6975876836

489.6170072284

796.1602564291

125.6985997175

196.1602564291

496.0483291672

805.4524610887

127.8956162967

205.4524610887

502.382541256

814.5744069914

130.150917261

214.5744069914

508.6188432802

315.6777420565

132.4648417296

0

500

313.1664452183

135.0886298263

0

500

316.3646005489

137.6319811067

0

500

319.4647209196

140.1752911884

0

500

322.5653559871

142.719158382

0

500

325.6671911193

145.2641563118

0

500

328.7708834183

147.8108360586

0

500

331.8770641718

150.3597280845

0

500

334.9863410595

152.9113439688

0

500

338.0993001388

155.4661779732

0

500

341.2165076388

158.0247084581

0

500

344.3385115812

160.5873991651

0

500

347.4658432486

163.1547003784

0

500

350.5990185158

165.7270499804

0

500

353.738539057

168.3048744097

0

500

356.8848934437

170.8885895314

0

500

360.0385581413

173.4786014285

0

500

363.1999984152

176.0753071209

0

500

366.369669154

178.6790952185

0

500

369.5480156176

181.2903465131

0

500

372.7354741148

183.9094345151

0

500

375.9324726184

186.5367259382

0

500

379.1394313197

189.1725811359

0

500

382.3567631289

191.8173544936

0

500

385.5848741233

194.4713947774

0

500

388.8241639477

197.135045444

0

500

392.0750261689

199.8086449125

0

500

395.3378485868

202.4925267997

0

500

398.6130135042

205.1870201213

0

500

401.9008979569

207.8924494592

0

500

405.2018739058

210.6091350964

0

500

408.5163083908

213.3373931202

0

500

411.8445636496

216.0775354942

0

500

415.1869971998

218.8298700996

0

500

418.5439618867

221.5947007464

0

500

421.9158058954

224.3723271533

0

500

425.3028727285

227.1630448982

0

500

428.7055011493

229.9671453377

0

500

432.1240250894

232.7849154956

0

500

435.5587735218

235.616637921

0

500

439.0100702975

238.4625905141

0

500

442.4782339465

241.3230463198

0

500

445.9635774421

244.1982732897

0

500

449.4664079271

247.088534009

0

500

452.9870264024

249.9940853909

0

500

456.5257273765

252.9151783351

0

500

460.0827984745

255.852057351

0

500

0

258.8049601447

0

494.1593354438

0

261.5756754978

0

488.3450595782

0

264.2974163509

0

482.5585871353

0

266.9703274833

0

476.8012805055

0

269.5945777104

0

471.0744499187

0

272.1703602732

0

465.3793536814

0

274.6978930669

0

459.717198469

0

277.1774187184

0

454.089139674

0

279.6092045222

0

448.4962818081

0

281.9935422449

0

442.9396789581

0

284.3307478076

0

437.4203352942

0

286.6211608561

0

431.9392056286

0

288.8651442293

0

426.4971960224

0

291.0630833332

0

421.0951644402

0

293.2153854331

0

415.7339214478

0

295.3224788694

0

410.4142309536

0

297.3848122093

0

405.1368109884

0

299.4028533411

0

399.9023345223

0

301.3770885203

0

394.7114303167

0

303.3080213756

0

389.5646838072

0

305.1961718822

0

384.4626380156

0

307.0420753103

0

379.4057944873

0

308.8462811556

0

374.3946142528

0

310.6093520583

0

369.429518809

0

312.3318627172

0

364.5108911178

0

314.0143988034

0

359.6390766203

0

315.6575558812

0

354.8143842626

0

317.2619383385

0

350.0370875314

0

318.8281583327

0

345.3074254968

0

320.3568347559

0

340.6256038595

0

321.8485922225

0

335.9917960001

0

323.3040600821

0

331.4061440295

0

324.723871462

0

326.8687598357

0

326.1086623393

0

322.379726128

0

327.4590706468

0

317.9390974738

0

328.7757354125

0

313.5469013291

0

330.0592959357

0

309.2031390582

0

331.3103909994

0

304.9077869438

0

332.5296581202

0

300.6607971831

0

333.7177328361

0

296.4620988714

0

334.8752480332

0

292.3115989708

0

336.0028333093

0

288.2091832615

0

337.1011143766

0

284.154717278

0

338.1707125018

0

280.1480472259

0

339.2122439826

0

276.1890008809

0

340.2263196616

0

272.2773884682

0

341.2135444752

0

268.4130035217

0

342.1745170373

0

264.5956237238

0

343.1098292573

0

260.8250117227

0

344.02006599

0

257.1009159306

0

344.9058047176

0

253.4230712989

0

345.7676152624

0

249.7912000725

0

346.6060595279

0

246.2050125225

0

347.421691269

0

242.6642076568

0

348.2150558878

0

239.1684739098

0

348.9866902562

0

235.7174898089

0

349.7371225619

0

232.3109246212

0

350.4668721776

0

228.9484389777

0

351.1764495528

0

225.6296854767

0

351.866356125

0

222.3543092659

0

352.5370842514

0

219.1219486043

0

353.1891171585

0

215.9322354032

0

353.8229289089

0

212.7847957476

0

354.4389843842

0

209.6792503973

0

355.0377392828

0

206.6152152689

0

355.6196401322

0

203.5923018994

0

356.1851243133

0

200.6101178898

0

356.7346200983

0

197.6682673321

0

357.268546698

0

194.7663512174

0

357.7873143208

0

191.9039678274

0

358.2913242407

0

189.0807131086

0

358.7809688733

0

186.2961810302

0

359.2566318609

0

183.5499639262

0

359.7186881638

0

180.8416528219

0

360.1675041587

0

178.1708377452

0

360.6034377428

0

175.537108023

0

361.0268384427

0

172.9400525645

0

361.4380475291

0

170.3792601295

0

361.8373981342

0

167.8543195842

0

362.2252153743

0

165.3648201438

0

362.6018164741

0

162.9103516031

0

362.9675108947

0

160.4905045545

0

363.3226004635

0

158.1048705949

0

363.667379506

0

155.7530425216

0

364.0021349795

0

153.4346145165

0

364.3271466075

0

151.1491823212

0

364.6426870153

0

148.8963434012

0

364.9490218661

0

146.6756971011

0

365.2464099973

0

144.4868447899

0

365.5351035575

0

142.3293899981

0

365.8153481422

0

140.202938546

0

366.0873829303

0

138.1070986637

0

366.3514408194

0

136.0414811037

0

366.6077485603

0

134.0056992453

0

366.856526891

0

131.9993691924

0

367.0979906694

0

130.0221098642

0

367.3323490047

0

128.073543079

0

367.5598053876

0

126.1532936323

0

367.7805578196

0

124.2609893683

0

367.9947989394

0

122.3962612457

0

368.2027161494

0

120.5587433982

0

368.4044917393

0

118.7480731897

0

368.6003030081

0

116.9638912641

0

368.790322385

0

115.2058415912

0

368.9747175478

0

113.4735715064

0

369.1536515392

0

111.766731748

0

369.3272828818

0

110.0849764889

0

369.4957656907

0

108.427963365

0

369.6592497842

0

106.7953534995

0

369.8178807925

0

105.1868115242

0

369.9718002641

0

103.6020055965

0

370.1211457706

0

102.0406074141

0

370.2660510089

0

100.5022922263

0

370.4066459022

0

98.9867388418

0

370.5430566976

0

97.493629635

0

370.6754060631

0

96.0226505483

0

370.8038131816

0

94.5734910935

0

370.928393843

0

93.1458443491

0

371.0492605348

0

91.7394069568

0

371.1665225299

0

90.3538791157

0

371.2802859732

0

88.9889645735

0

371.3906539656

0

87.6443706175

0

371.4977266468

0

86.3198080625

0

371.6016012749

0

85.0149912378

0

371.7023723056

0

83.7296379723

0

371.8001314688

0

82.4634695784

0

371.894967843

0

81.2162108345

0

371.9869679287

0

79.9875899663

0

372.0762157193

0

78.7773386266

0

372.1627927709

0

77.5851918744

0

372.2467782696

0

76.4108881528

0

372.3282490978

0

75.2541692662

0

372.4072798986

0

74.1147803557

0

372.4839431384

0

72.9924698751

0

372.5583091679

0

71.8869895653

0

372.6304462822

0



Sheet1

		LINNER		3.74806		m

		AINNER		0.012419		m^2

		VINNER		0.0465471571		m^3

		DINNER		8750		kg/m^3

		MINNER		407.287624975		kg

		RES293INNER		2.53E-08		ohm-m

		COEFFINNER		0.0025		1/degK

		M0INNER		16.4940

		M1INNER		3.3738

		M2INNER		-0.0105																										11.8		1300.0		1400.0		1500.0		1600.0		1700.0		1800.0

		M3INNER		1.1643E-05																										9.0		30.0		30.5		30.8		31.3		31.3		31.8

		RINNER293		7.6338E-06		ohm																								9.5		25.5		26.0		26.5		26.8		27.0		27.3

		LOUTER		5.8261		m																								10.0		21.5		22.0		22.5		23.0		23.3		23.5

		AOUTER		0.0218		m^2																								10.5		17.8		18.5		19.3		19.5		19.8		20.3

		VOUTER		0.1272		m^3																								11.0		14.5		15.3		16.0		16.3		16.8		17.0

		DOUTER		8940.0000		kg/m^3																								11.5		11.3		12.3		13.0		13.3		14.0		14.3

		MOUTER		1137.1498		kg																								12.0		8.0		9.3		10.0		10.5		11.3		11.8

		RES293OUTER		1.7200E-08		ohm-m

		COEFFOUTER		0.0041		1/degK

		M0OUTER		-82.3620																										1174.6		1300.0		1400.0		1500.0		1600.0		1700.0		1800.0

		M1OUTER		4.9545																										9.0		725.4		760.6		797.1		829.1		865.0		896.7

		M2OUTER		-0.0188																										9.5		765.4		800.3		834.8		870.7		910.7		947.0

		M3OUTER		2.4957E-05																										10.0		799.8		839.1		878.3		911.6		955.6		996.3

		ROUTER293		4.5899E-06		ohm																								10.5		837.3		876.8		914.4		959.2		999.7		1034.6

		TURNS/COIL		15.0000																										11.0		873.4		913.4		955.8		998.3		1042.8		1082.3

		COILS		16.0000																										11.5		911.4		953.4		995.9		1043.3		1085.1		1129.0

		TURNS		240.0000																										12.0		947.1		991.6		1039.9		1086.8		1126.3		1174.6

		R0		2.0000		m

		IFL		500000.0000		amp

		VFL		1620.0000		volt

		REQ		3.6000E-04		ohm

		LTF		0.0400		henry

		DT		0.2500		sec

		%IACSINNER		68		%

		TMAX		370		degK

		B(R0)		12		T

		VNL		1800		volt

		REG		10		%

		PNUCINNER		30.0		MW

		PPF@10T/6.4MA		250.0		MW

		PAUX		60.0		MW

		PTFLIMIT		600.0		MW

		PMAXTF=		814.6		MW

		PPEAKTOT		1174.6		MW

		DTRAMP=		14.5		sec

		DTFLAT=		11.8		sec

		WDISS=		11.4		GJ

		ACTION=		6.7E+12		A^2-sec																																																ptflim		6.00E+08

		PSUPP=		214.6		MW

		WSUPP=		0.6		GJ

		Time		Mode		V		I		PELEC		TINNER		QINNER		RINNER		POHMINNER		PNUCINNER		TOUTER		QOUTER		ROUTER		RTF		POHMOUTER		PNUCOUTER		POHM		PNUC		PDISS		WDISS		WELEC		WMAG		TINNEREOP		TFLAT		DTRAMP		I2T		PSUPP		WSUPP

		0.0		1		1800.0		0.0		0.00E+00		80.0		2.20E+07		8.57E-04		0.00E+00		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		80.0		0.0		0.0		0.0		0.00E+00		0.00E+00

		0.3		1		1800.0		11250.0		2.03E+07		80.0		2.20E+07		8.57E-04		1.08E+05		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		1.77E+04		0.00E+00		1.26E+05		0.00E+00		1.26E+05		0.00E+00		0.00E+00		2.53E+06		80.0		0.0		0.0		0.0E+00		0.00E+00		0.00E+00

		0.5		1		1796.0		22430.0		4.03E+07		80.0		2.20E+07		8.57E-04		4.31E+05		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		7.02E+04		0.00E+00		5.01E+05		0.00E+00		5.01E+05		3.15E+04		5.06E+06		1.01E+07		80.1		0.0		0.0		3.2E+07		0.00E+00		0.00E+00

		0.8		1		1791.9		33515.0		6.01E+07		80.0		2.20E+07		8.57E-04		9.62E+05		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		1.57E+05		0.00E+00		1.12E+06		0.00E+00		1.12E+06		1.57E+05		1.51E+07		2.25E+07		80.4		0.0		0.0		1.6E+08		0.00E+00		0.00E+00

		1.0		1		1787.9		44505.9		7.96E+07		80.0		2.20E+07		8.57E-04		1.70E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		2.76E+05		0.00E+00		1.97E+06		0.00E+00		1.97E+06		4.37E+05		3.01E+07		3.96E+07		80.9		0.0		0.0		4.4E+08		0.00E+00		0.00E+00

		1.3		1		1784.0		55403.4		9.88E+07		80.0		2.20E+07		8.57E-04		2.63E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		4.28E+05		0.00E+00		3.06E+06		0.00E+00		3.06E+06		9.30E+05		5.00E+07		6.14E+07		81.6		0.0		0.0		9.3E+08		0.00E+00		0.00E+00

		1.5		1		1780.1		66208.3		1.18E+08		80.1		2.20E+07		8.57E-04		3.76E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.96E-04		6.12E+05		0.00E+00		4.37E+06		0.00E+00		4.37E+06		1.69E+06		7.48E+07		8.77E+07		82.4		0.0		0.0		1.7E+09		0.00E+00		0.00E+00

		1.8		1		1776.2		76921.3		1.37E+08		80.1		2.20E+07		8.57E-04		5.07E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.97E-04		8.26E+05		0.00E+00		5.90E+06		0.00E+00		5.90E+06		2.79E+06		1.04E+08		1.18E+08		83.5		0.0		0.0		2.8E+09		0.00E+00		0.00E+00

		2.0		1		1772.3		87543.2		1.55E+08		80.2		2.20E+07		8.57E-04		6.57E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.97E-04		1.07E+06		0.00E+00		7.64E+06		0.00E+00		7.64E+06		4.26E+06		1.38E+08		1.53E+08		84.7		0.0		0.0		4.3E+09		0.00E+00		0.00E+00

		2.3		1		1768.5		98074.7		1.73E+08		80.2		2.20E+07		8.58E-04		8.25E+06		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.97E-04		1.34E+06		0.00E+00		9.59E+06		0.00E+00		9.59E+06		6.17E+06		1.77E+08		1.92E+08		86.2		0.0		0.0		6.2E+09		0.00E+00		0.00E+00

		2.5		1		1764.7		108516.4		1.91E+08		80.3		2.21E+07		8.58E-04		1.01E+07		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.98E-04		1.64E+06		0.00E+00		1.17E+07		0.00E+00		1.17E+07		8.57E+06		2.21E+08		2.36E+08		87.7		0.0		0.0		8.6E+09		0.00E+00		0.00E+00

		2.8		1		1760.9		118869.1		2.09E+08		80.4		2.21E+07		8.59E-04		1.21E+07		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.98E-04		1.97E+06		0.00E+00		1.41E+07		0.00E+00		1.41E+07		1.15E+07		2.68E+08		2.83E+08		89.5		0.0		0.0		1.2E+10		0.00E+00		0.00E+00

		3.0		1		1757.2		129133.3		2.27E+08		80.6		2.21E+07		8.59E-04		1.43E+07		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		9.99E-04		2.33E+06		0.00E+00		1.67E+07		0.00E+00		1.67E+07		1.50E+07		3.21E+08		3.34E+08		91.5		0.0		0.0		1.5E+10		0.00E+00		0.00E+00

		3.3		1		1753.5		139309.6		2.44E+08		80.7		2.21E+07		8.60E-04		1.67E+07		0.00E+00		80.0		5.64E+07		1.40E-04		1.00E-03		2.71E+06		0.00E+00		1.94E+07		0.00E+00		1.94E+07		1.92E+07		3.77E+08		3.88E+08		93.6		0.0		0.0		1.9E+10		0.00E+00		0.00E+00

		3.5		1		1749.8		149398.6		2.61E+08		80.9		2.22E+07		8.61E-04		1.92E+07		0.00E+00		80.1		5.64E+07		1.40E-04		1.00E-03		3.12E+06		0.00E+00		2.23E+07		0.00E+00		2.23E+07		2.40E+07		4.39E+08		4.46E+08		95.8		0.0		0.0		2.4E+10		0.00E+00		0.00E+00

		3.8		1		1746.2		159400.8		2.78E+08		81.2		2.22E+07		8.62E-04		2.19E+07		0.00E+00		80.1		5.64E+07		1.40E-04		1.00E-03		3.55E+06		0.00E+00		2.55E+07		0.00E+00		2.55E+07		2.96E+07		5.04E+08		5.08E+08		98.3		0.0		0.0		3.0E+10		0.00E+00		0.00E+00

		4.0		1		1742.6		169316.7		2.95E+08		81.4		2.23E+07		8.63E-04		2.47E+07		0.00E+00		80.1		5.65E+07		1.40E-04		1.00E-03		4.01E+06		0.00E+00		2.88E+07		0.00E+00		2.88E+07		3.60E+07		5.73E+08		5.73E+08		100.8		0.0		0.0		3.6E+10		0.00E+00		0.00E+00

		4.3		1		1739.0		179146.8		3.12E+08		81.7		2.23E+07		8.64E-04		2.77E+07		0.00E+00		80.1		5.65E+07		1.40E-04		1.00E-03		4.49E+06		0.00E+00		3.22E+07		0.00E+00		3.22E+07		4.32E+07		6.47E+08		6.42E+08		103.6		0.0		0.0		4.3E+10		0.00E+00		0.00E+00

		4.5		1		1735.5		188891.4		3.28E+08		82.0		2.24E+07		8.66E-04		3.09E+07		0.00E+00		80.1		5.65E+07		1.40E-04		1.01E-03		5.00E+06		0.00E+00		3.59E+07		0.00E+00		3.59E+07		5.12E+07		7.25E+08		7.14E+08		106.4		0.0		0.0		5.1E+10		0.00E+00		0.00E+00

		4.8		1		1732.0		198551.0		3.44E+08		82.3		2.24E+07		8.67E-04		3.42E+07		0.00E+00		80.1		5.65E+07		1.40E-04		1.01E-03		5.53E+06		0.00E+00		3.97E+07		0.00E+00		3.97E+07		6.02E+07		8.07E+08		7.88E+08		109.5		0.0		0.0		6.0E+10		0.00E+00		0.00E+00

		5.0		1		1728.5		208125.8		3.60E+08		82.7		2.25E+07		8.69E-04		3.76E+07		0.00E+00		80.2		5.65E+07		1.40E-04		1.01E-03		6.08E+06		0.00E+00		4.37E+07		0.00E+00		4.37E+07		7.01E+07		8.93E+08		8.66E+08		112.6		0.0		0.0		7.0E+10		0.00E+00		0.00E+00

		5.3		1		1725.1		217616.1		3.75E+08		83.1		2.26E+07		8.71E-04		4.12E+07		0.00E+00		80.2		5.65E+07		1.40E-04		1.01E-03		6.65E+06		0.00E+00		4.79E+07		0.00E+00		4.79E+07		8.11E+07		9.83E+08		9.47E+08		115.9		0.0		0.0		8.1E+10		0.00E+00		0.00E+00

		5.5		1		1721.7		227022.3		3.91E+08		83.6		2.27E+07		8.73E-04		4.50E+07		0.00E+00		80.2		5.65E+07		1.41E-04		1.01E-03		7.25E+06		0.00E+00		5.22E+07		0.00E+00		5.22E+07		9.30E+07		1.08E+09		1.03E+09		119.3		0.0		0.0		9.3E+10		0.00E+00		0.00E+00

		5.8		1		1718.3		236344.6		4.06E+08		84.1		2.27E+07		8.75E-04		4.89E+07		0.00E+00		80.3		5.66E+07		1.41E-04		1.02E-03		7.86E+06		0.00E+00		5.68E+07		0.00E+00		5.68E+07		1.06E+08		1.17E+09		1.12E+09		122.8		0.0		0.0		1.1E+11		0.00E+00		0.00E+00

		6.0		1		1714.9		245583.0		4.21E+08		84.6		2.28E+07		8.78E-04		5.29E+07		0.00E+00		80.3		5.66E+07		1.41E-04		1.02E-03		8.50E+06		0.00E+00		6.14E+07		0.00E+00		6.14E+07		1.20E+08		1.28E+09		1.21E+09		126.4		0.0		0.0		1.2E+11		0.00E+00		0.00E+00

		6.3		1		1711.6		254737.8		4.36E+08		85.2		2.29E+07		8.80E-04		5.71E+07		0.00E+00		80.3		5.66E+07		1.41E-04		1.02E-03		9.15E+06		0.00E+00		6.63E+07		0.00E+00		6.63E+07		1.36E+08		1.38E+09		1.30E+09		130.1		0.0		0.0		1.3E+11		0.00E+00		0.00E+00

		6.5		1		1708.3		263809.0		4.51E+08		85.8		2.31E+07		8.83E-04		6.15E+07		0.00E+00		80.4		5.66E+07		1.41E-04		1.02E-03		9.83E+06		0.00E+00		7.13E+07		0.00E+00		7.13E+07		1.52E+08		1.49E+09		1.39E+09		133.9		0.0		0.0		1.5E+11		0.00E+00		0.00E+00

		6.8		1		1705.0		272796.7		4.65E+08		86.5		2.32E+07		8.86E-04		6.60E+07		0.00E+00		80.4		5.67E+07		1.41E-04		1.03E-03		1.05E+07		0.00E+00		7.65E+07		0.00E+00		7.65E+07		1.70E+08		1.60E+09		1.49E+09		137.9		0.0		0.0		1.7E+11		0.00E+00		0.00E+00

		7.0		1		1701.8		281701.0		4.79E+08		87.2		2.33E+07		8.90E-04		7.06E+07		0.00E+00		80.5		5.67E+07		1.42E-04		1.03E-03		1.12E+07		0.00E+00		8.18E+07		0.00E+00		8.18E+07		1.89E+08		1.72E+09		1.59E+09		141.9		0.0		0.0		1.9E+11		0.00E+00		0.00E+00

		7.3		1		1698.6		290521.7		4.93E+08		88.0		2.34E+07		8.93E-04		7.54E+07		0.00E+00		80.5		5.67E+07		1.42E-04		1.03E-03		1.20E+07		0.00E+00		8.73E+07		0.00E+00		8.73E+07		2.10E+08		1.84E+09		1.69E+09		146.0		0.0		0.0		2.1E+11		0.00E+00		0.00E+00

		7.5		1		1695.4		299258.8		5.07E+08		88.8		2.36E+07		8.97E-04		8.03E+07		0.00E+00		80.6		5.68E+07		1.42E-04		1.04E-03		1.27E+07		0.00E+00		9.30E+07		0.00E+00		9.30E+07		2.31E+08		1.96E+09		1.79E+09		150.1		0.0		0.0		2.3E+11		0.00E+00		0.00E+00

		7.8		1		1692.3		307912.2		5.21E+08		89.6		2.37E+07		9.01E-04		8.54E+07		0.00E+00		80.6		5.68E+07		1.42E-04		1.04E-03		1.35E+07		0.00E+00		9.89E+07		0.00E+00		9.89E+07		2.55E+08		2.09E+09		1.90E+09		154.3		0.0		0.0		2.5E+11		0.00E+00		0.00E+00

		8.0		1		1689.2		316481.8		5.35E+08		90.5		2.39E+07		9.05E-04		9.06E+07		0.00E+00		80.7		5.68E+07		1.43E-04		1.05E-03		1.43E+07		0.00E+00		1.05E+08		0.00E+00		1.05E+08		2.79E+08		2.22E+09		2.00E+09		158.6		0.0		0.0		2.7E+11		0.00E+00		0.00E+00

		8.3		1		1686.1		324967.3		5.48E+08		91.5		2.40E+07		9.09E-04		9.60E+07		0.00E+00		80.7		5.69E+07		1.43E-04		1.05E-03		1.51E+07		0.00E+00		1.11E+08		0.00E+00		1.11E+08		3.06E+08		2.35E+09		2.11E+09		163.0		0.0		0.0		3.0E+11		0.00E+00		0.00E+00

		8.5		1		1683.0		333368.7		5.61E+08		92.5		2.42E+07		9.14E-04		1.02E+08		0.00E+00		80.8		5.69E+07		1.43E-04		1.06E-03		1.59E+07		0.00E+00		1.17E+08		0.00E+00		1.17E+08		3.33E+08		2.49E+09		2.22E+09		167.4		0.0		0.0		3.3E+11		0.00E+00		0.00E+00

		8.8		1		1680.0		341685.6		5.74E+08		93.5		2.44E+07		9.18E-04		1.07E+08		0.00E+00		80.9		5.70E+07		1.44E-04		1.06E-03		1.68E+07		0.00E+00		1.24E+08		0.00E+00		1.24E+08		3.63E+08		2.63E+09		2.33E+09		171.8		0.0		0.0		3.5E+11		0.00E+00		0.00E+00

		9.0		1		1677.0		349917.7		5.87E+08		94.6		2.46E+07		9.23E-04		1.13E+08		0.00E+00		81.0		5.70E+07		1.44E-04		1.07E-03		1.76E+07		0.00E+00		1.31E+08		0.00E+00		1.31E+08		3.94E+08		2.77E+09		2.45E+09		176.3		0.0		0.0		3.8E+11		0.00E+00		0.00E+00

		9.3		1		1674.0		358064.7		5.99E+08		95.8		2.48E+07		9.29E-04		1.19E+08		0.00E+00		81.0		5.71E+07		1.44E-04		1.07E-03		1.85E+07		0.00E+00		1.38E+08		0.00E+00		1.38E+08		4.26E+08		2.92E+09		2.56E+09		180.8		0.0		0.0		4.1E+11		0.00E+00		0.00E+00

		9.5		1		1671.1		366126.3		6.12E+08		97.0		2.50E+07		9.34E-04		1.25E+08		0.00E+00		81.1		5.71E+07		1.45E-04		1.08E-03		1.94E+07		0.00E+00		1.45E+08		0.00E+00		1.45E+08		4.61E+08		3.07E+09		2.68E+09		185.4		0.0		0.0		4.4E+11		1.18E+07		0.00E+00

		9.8		1		1668.2		374102.0		6.24E+08		98.2		2.52E+07		9.40E-04		1.32E+08		0.00E+00		81.2		5.72E+07		1.45E-04		1.08E-03		2.03E+07		0.00E+00		1.52E+08		0.00E+00		1.52E+08		4.97E+08		3.22E+09		2.80E+09		190.0		0.0		0.0		4.8E+11		2.41E+07		2.96E+06

		10.0		1		1665.3		381991.5		6.36E+08		99.5		2.54E+07		9.46E-04		1.38E+08		0.00E+00		81.3		5.72E+07		1.45E-04		1.09E-03		2.12E+07		0.00E+00		1.59E+08		0.00E+00		1.59E+08		5.35E+08		3.38E+09		2.92E+09		194.6		0.0		0.0		5.1E+11		3.61E+07		8.98E+06

		10.3		1		1662.5		389794.3		6.48E+08		100.9		2.56E+07		9.52E-04		1.45E+08		0.00E+00		81.4		5.73E+07		1.46E-04		1.10E-03		2.22E+07		0.00E+00		1.67E+08		0.00E+00		1.67E+08		5.75E+08		3.54E+09		3.04E+09		199.2		0.0		0.0		5.5E+11		4.80E+07		1.80E+07

		10.5		1		1659.7		397509.9		6.60E+08		102.3		2.58E+07		9.59E-04		1.51E+08		0.00E+00		81.5		5.74E+07		1.46E-04		1.10E-03		2.31E+07		0.00E+00		1.75E+08		0.00E+00		1.75E+08		6.16E+08		3.70E+09		3.16E+09		203.9		0.0		0.0		5.9E+11		5.97E+07		3.00E+07

		10.8		1		1656.9		405137.9		6.71E+08		103.8		2.60E+07		9.65E-04		1.58E+08		0.00E+00		81.6		5.74E+07		1.47E-04		1.11E-03		2.41E+07		0.00E+00		1.83E+08		0.00E+00		1.83E+08		6.60E+08		3.87E+09		3.28E+09		208.6		0.0		0.0		6.3E+11		7.13E+07		4.50E+07

		11.0		1		1654.2		412677.7		6.83E+08		105.3		2.63E+07		9.72E-04		1.66E+08		0.00E+00		81.7		5.75E+07		1.47E-04		1.12E-03		2.51E+07		0.00E+00		1.91E+08		0.00E+00		1.91E+08		7.06E+08		4.03E+09		3.41E+09		213.2		0.0		0.0		6.7E+11		8.26E+07		6.28E+07

		11.3		1		1651.4		420128.6		6.94E+08		106.9		2.65E+07		9.80E-04		1.73E+08		0.00E+00		81.8		5.76E+07		1.48E-04		1.13E-03		2.61E+07		0.00E+00		1.99E+08		0.00E+00		1.99E+08		7.53E+08		4.20E+09		3.53E+09		217.9		0.0		0.0		7.1E+11		9.38E+07		8.34E+07

		11.5		1		1648.8		427490.3		7.05E+08		108.5		2.67E+07		9.87E-04		1.80E+08		0.00E+00		81.9		5.76E+07		1.48E-04		1.14E-03		2.71E+07		0.00E+00		2.07E+08		0.00E+00		2.07E+08		8.03E+08		4.38E+09		3.65E+09		222.6		0.0		0.0		7.6E+11		1.05E+08		1.07E+08

		11.8		1		1646.1		434762.0		7.16E+08		110.2		2.70E+07		9.95E-04		1.88E+08		0.00E+00		82.0		5.77E+07		1.49E-04		1.14E-03		2.81E+07		0.00E+00		2.16E+08		0.00E+00		2.16E+08		8.55E+08		4.55E+09		3.78E+09		227.3		0.0		0.0		8.0E+11		1.16E+08		1.33E+08

		12.0		1		1643.5		441943.0		7.26E+08		111.9		2.72E+07		1.00E-03		1.96E+08		0.00E+00		82.1		5.78E+07		1.49E-04		1.15E-03		2.91E+07		0.00E+00		2.25E+08		0.00E+00		2.25E+08		9.09E+08		4.73E+09		3.91E+09		232.1		0.0		0.0		8.5E+11		1.26E+08		1.62E+08

		12.3		1		1640.9		449032.9		7.37E+08		113.7		2.75E+07		1.01E-03		2.04E+08		0.00E+00		82.3		5.79E+07		1.50E-04		1.16E-03		3.02E+07		0.00E+00		2.34E+08		0.00E+00		2.34E+08		9.65E+08		4.91E+09		4.03E+09		236.8		0.0		0.0		9.0E+11		1.37E+08		1.94E+08

		12.5		1		1638.3		456030.8		7.47E+08		115.6		2.77E+07		1.02E-03		2.12E+08		0.00E+00		82.4		5.80E+07		1.50E-04		1.17E-03		3.13E+07		0.00E+00		2.43E+08		0.00E+00		2.43E+08		1.02E+09		5.10E+09		4.16E+09		241.5		0.0		0.0		9.5E+11		1.47E+08		2.28E+08

		12.8		1		1635.8		462936.2		7.57E+08		117.5		2.80E+07		1.03E-03		2.20E+08		0.00E+00		82.5		5.81E+07		1.51E-04		1.18E-03		3.24E+07		0.00E+00		2.53E+08		0.00E+00		2.53E+08		1.08E+09		5.29E+09		4.29E+09		246.2		0.0		0.0		1.0E+12		1.57E+08		2.65E+08

		13.0		1		1633.3		469748.2		7.67E+08		119.5		2.83E+07		1.04E-03		2.29E+08		0.00E+00		82.7		5.81E+07		1.52E-04		1.19E-03		3.35E+07		0.00E+00		2.62E+08		0.00E+00		2.62E+08		1.15E+09		5.47E+09		4.41E+09		250.9		0.0		0.0		1.1E+12		1.67E+08		3.04E+08

		13.3		1		1630.9		476466.2		7.77E+08		121.5		2.85E+07		1.05E-03		2.38E+08		0.00E+00		82.8		5.82E+07		1.52E-04		1.20E-03		3.46E+07		0.00E+00		2.72E+08		0.00E+00		2.72E+08		1.21E+09		5.67E+09		4.54E+09		255.7		0.0		0.0		1.1E+12		1.77E+08		3.46E+08

		13.5		1		1628.5		483089.4		7.87E+08		123.6		2.88E+07		1.06E-03		2.46E+08		0.00E+00		83.0		5.83E+07		1.53E-04		1.21E-03		3.57E+07		0.00E+00		2.82E+08		0.00E+00		2.82E+08		1.28E+09		5.86E+09		4.67E+09		260.4		0.0		0.0		1.2E+12		1.87E+08		3.90E+08

		13.8		1		1626.1		489617.0		7.96E+08		125.7		2.91E+07		1.07E-03		2.56E+08		0.00E+00		83.1		5.84E+07		1.54E-04		1.22E-03		3.68E+07		0.00E+00		2.92E+08		0.00E+00		2.92E+08		1.35E+09		6.06E+09		4.79E+09		265.1		0.0		0.0		1.2E+12		1.96E+08		4.37E+08

		14.0		1		1623.7		496048.3		8.05E+08		127.9		2.93E+07		1.08E-03		2.65E+08		0.00E+00		83.3		5.85E+07		1.54E-04		1.23E-03		3.80E+07		0.00E+00		3.03E+08		0.00E+00		3.03E+08		1.43E+09		6.26E+09		4.92E+09		269.8		0.0		0.0		1.3E+12		2.05E+08		4.86E+08

		14.3		1		1621.4		502382.5		8.15E+08		130.2		2.96E+07		1.09E-03		2.74E+08		0.00E+00		83.4		5.86E+07		1.55E-04		1.24E-03		3.91E+07		0.00E+00		3.13E+08		0.00E+00		3.13E+08		1.50E+09		6.46E+09		5.05E+09		274.6		0.0		0.0		1.3E+12		2.15E+08		5.37E+08

		14.5		2		620.7		508618.8		3.16E+08		132.5		2.99E+07		1.10E-03		2.84E+08		3.00E+07		83.6		5.87E+07		1.56E-04		1.25E-03		4.03E+07		0.00E+00		3.24E+08		3.00E+07		3.54E+08		1.58E+09		6.66E+09		5.17E+09		279.3		0.0		14.5		1.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		14.8		2		626.3		500000.0		3.13E+08		135.1		3.02E+07		1.11E-03		2.77E+08		3.00E+07		83.8		5.89E+07		1.57E-04		1.27E-03		3.92E+07		0.00E+00		3.16E+08		3.00E+07		3.46E+08		1.67E+09		6.74E+09		5.00E+09		284.0		0.3		0.0		1.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		15.0		2		632.7		500000.0		3.16E+08		137.6		3.05E+07		1.12E-03		2.80E+08		3.00E+07		83.9		5.90E+07		1.57E-04		1.28E-03		3.93E+07		0.00E+00		3.19E+08		3.00E+07		3.49E+08		1.75E+09		6.82E+09		5.00E+09		280.2		0.5		0.0		1.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		15.3		2		638.9		500000.0		3.19E+08		140.2		3.08E+07		1.13E-03		2.83E+08		3.00E+07		84.1		5.91E+07		1.58E-04		1.29E-03		3.95E+07		0.00E+00		3.23E+08		3.00E+07		3.53E+08		1.84E+09		6.90E+09		5.00E+09		281.5		0.8		0.0		1.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		15.5		2		645.1		500000.0		3.23E+08		142.7		3.10E+07		1.14E-03		2.86E+08		3.00E+07		84.3		5.92E+07		1.59E-04		1.30E-03		3.97E+07		0.00E+00		3.26E+08		3.00E+07		3.56E+08		1.93E+09		6.98E+09		5.00E+09		282.8		1.0		0.0		1.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		15.8		2		651.3		500000.0		3.26E+08		145.3		3.13E+07		1.16E-03		2.89E+08		3.00E+07		84.4		5.93E+07		1.60E-04		1.32E-03		3.99E+07		0.00E+00		3.29E+08		3.00E+07		3.59E+08		2.02E+09		7.06E+09		5.00E+09		284.2		1.3		0.0		1.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		16.0		2		657.5		500000.0		3.29E+08		147.8		3.16E+07		1.17E-03		2.92E+08		3.00E+07		84.6		5.94E+07		1.60E-04		1.33E-03		4.01E+07		0.00E+00		3.32E+08		3.00E+07		3.62E+08		2.11E+09		7.14E+09		5.00E+09		285.6		1.5		0.0		1.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		16.3		2		663.8		500000.0		3.32E+08		150.4		3.18E+07		1.18E-03		2.95E+08		3.00E+07		84.8		5.95E+07		1.61E-04		1.34E-03		4.03E+07		0.00E+00		3.35E+08		3.00E+07		3.65E+08		2.20E+09		7.22E+09		5.00E+09		287.1		1.8		0.0		1.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		16.5		2		670.0		500000.0		3.35E+08		152.9		3.21E+07		1.19E-03		2.98E+08		3.00E+07		85.0		5.96E+07		1.62E-04		1.35E-03		4.05E+07		0.00E+00		3.38E+08		3.00E+07		3.68E+08		2.29E+09		7.30E+09		5.00E+09		288.6		2.0		0.0		1.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		16.8		2		676.2		500000.0		3.38E+08		155.5		3.23E+07		1.20E-03		3.01E+08		3.00E+07		85.1		5.97E+07		1.63E-04		1.36E-03		4.07E+07		0.00E+00		3.41E+08		3.00E+07		3.71E+08		2.38E+09		7.39E+09		5.00E+09		290.2		2.3		0.0		2.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		17.0		2		682.4		500000.0		3.41E+08		158.0		3.25E+07		1.21E-03		3.03E+08		3.00E+07		85.3		5.98E+07		1.63E-04		1.38E-03		4.09E+07		0.00E+00		3.44E+08		3.00E+07		3.74E+08		2.47E+09		7.47E+09		5.00E+09		291.8		2.5		0.0		2.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		17.3		2		688.7		500000.0		3.44E+08		160.6		3.28E+07		1.23E-03		3.06E+08		3.00E+07		85.5		5.99E+07		1.64E-04		1.39E-03		4.11E+07		0.00E+00		3.47E+08		3.00E+07		3.77E+08		2.57E+09		7.56E+09		5.00E+09		293.5		2.8		0.0		2.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		17.5		2		694.9		500000.0		3.47E+08		163.2		3.30E+07		1.24E-03		3.09E+08		3.00E+07		85.6		6.00E+07		1.65E-04		1.40E-03		4.13E+07		0.00E+00		3.51E+08		3.00E+07		3.81E+08		2.66E+09		7.64E+09		5.00E+09		295.2		3.0		0.0		2.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		17.8		2		701.2		500000.0		3.51E+08		165.7		3.32E+07		1.25E-03		3.12E+08		3.00E+07		85.8		6.01E+07		1.66E-04		1.41E-03		4.14E+07		0.00E+00		3.54E+08		3.00E+07		3.84E+08		2.76E+09		7.73E+09		5.00E+09		296.9		3.3		0.0		2.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		18.0		2		707.5		500000.0		3.54E+08		168.3		3.34E+07		1.26E-03		3.15E+08		3.00E+07		86.0		6.02E+07		1.67E-04		1.43E-03		4.16E+07		0.00E+00		3.57E+08		3.00E+07		3.87E+08		2.85E+09		7.82E+09		5.00E+09		298.7		3.5		0.0		2.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		18.3		2		713.8		500000.0		3.57E+08		170.9		3.36E+07		1.27E-03		3.18E+08		3.00E+07		86.2		6.03E+07		1.67E-04		1.44E-03		4.18E+07		0.00E+00		3.60E+08		3.00E+07		3.90E+08		2.95E+09		7.91E+09		5.00E+09		300.5		3.8		0.0		2.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		18.5		2		720.1		500000.0		3.60E+08		173.5		3.38E+07		1.28E-03		3.21E+08		3.00E+07		86.3		6.05E+07		1.68E-04		1.45E-03		4.20E+07		0.00E+00		3.63E+08		3.00E+07		3.93E+08		3.05E+09		8.00E+09		5.00E+09		302.4		4.0		0.0		2.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		18.8		2		726.4		500000.0		3.63E+08		176.1		3.40E+07		1.30E-03		3.24E+08		3.00E+07		86.5		6.06E+07		1.69E-04		1.47E-03		4.22E+07		0.00E+00		3.66E+08		3.00E+07		3.96E+08		3.15E+09		8.09E+09		5.00E+09		304.3		4.3		0.0		2.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		19.0		2		732.7		500000.0		3.66E+08		178.7		3.42E+07		1.31E-03		3.27E+08		3.00E+07		86.7		6.07E+07		1.70E-04		1.48E-03		4.24E+07		0.00E+00		3.70E+08		3.00E+07		4.00E+08		3.25E+09		8.18E+09		5.00E+09		306.2		4.5		0.0		2.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		19.3		2		739.1		500000.0		3.70E+08		181.3		3.44E+07		1.32E-03		3.30E+08		3.00E+07		86.8		6.08E+07		1.70E-04		1.49E-03		4.26E+07		0.00E+00		3.73E+08		3.00E+07		4.03E+08		3.35E+09		8.27E+09		5.00E+09		308.1		4.8		0.0		2.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		19.5		2		745.5		500000.0		3.73E+08		183.9		3.46E+07		1.33E-03		3.33E+08		3.00E+07		87.0		6.09E+07		1.71E-04		1.50E-03		4.28E+07		0.00E+00		3.76E+08		3.00E+07		4.06E+08		3.45E+09		8.36E+09		5.00E+09		310.1		5.0		0.0		2.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		19.8		2		751.9		500000.0		3.76E+08		186.5		3.47E+07		1.34E-03		3.36E+08		3.00E+07		87.2		6.10E+07		1.72E-04		1.52E-03		4.30E+07		0.00E+00		3.79E+08		3.00E+07		4.09E+08		3.55E+09		8.45E+09		5.00E+09		312.1		5.3		0.0		2.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		20.0		2		758.3		500000.0		3.79E+08		189.2		3.49E+07		1.36E-03		3.39E+08		3.00E+07		87.4		6.11E+07		1.73E-04		1.53E-03		4.32E+07		0.00E+00		3.82E+08		3.00E+07		4.12E+08		3.65E+09		8.55E+09		5.00E+09		314.2		5.5		0.0		2.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		20.3		2		764.7		500000.0		3.82E+08		191.8		3.51E+07		1.37E-03		3.42E+08		3.00E+07		87.6		6.12E+07		1.74E-04		1.54E-03		4.34E+07		0.00E+00		3.86E+08		3.00E+07		4.16E+08		3.75E+09		8.64E+09		5.00E+09		316.3		5.8		0.0		2.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		20.5		2		771.2		500000.0		3.86E+08		194.5		3.52E+07		1.38E-03		3.45E+08		3.00E+07		87.7		6.13E+07		1.74E-04		1.56E-03		4.36E+07		0.00E+00		3.89E+08		3.00E+07		4.19E+08		3.86E+09		8.74E+09		5.00E+09		318.4		6.0		0.0		2.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		20.8		2		777.6		500000.0		3.89E+08		197.1		3.54E+07		1.39E-03		3.48E+08		3.00E+07		87.9		6.14E+07		1.75E-04		1.57E-03		4.38E+07		0.00E+00		3.92E+08		3.00E+07		4.22E+08		3.96E+09		8.84E+09		5.00E+09		320.5		6.3		0.0		3.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		21.0		2		784.2		500000.0		3.92E+08		199.8		3.55E+07		1.41E-03		3.51E+08		3.00E+07		88.1		6.15E+07		1.76E-04		1.58E-03		4.40E+07		0.00E+00		3.95E+08		3.00E+07		4.25E+08		4.07E+09		8.93E+09		5.00E+09		322.7		6.5		0.0		3.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		21.3		2		790.7		500000.0		3.95E+08		202.5		3.57E+07		1.42E-03		3.54E+08		3.00E+07		88.3		6.16E+07		1.77E-04		1.59E-03		4.42E+07		0.00E+00		3.99E+08		3.00E+07		4.29E+08		4.17E+09		9.03E+09		5.00E+09		324.9		6.8		0.0		3.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		21.5		2		797.2		500000.0		3.99E+08		205.2		3.58E+07		1.43E-03		3.57E+08		3.00E+07		88.4		6.18E+07		1.78E-04		1.61E-03		4.44E+07		0.00E+00		4.02E+08		3.00E+07		4.32E+08		4.28E+09		9.13E+09		5.00E+09		327.1		7.0		0.0		3.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		21.8		2		803.8		500000.0		4.02E+08		207.9		3.59E+07		1.44E-03		3.61E+08		3.00E+07		88.6		6.19E+07		1.79E-04		1.62E-03		4.46E+07		0.00E+00		4.05E+08		3.00E+07		4.35E+08		4.39E+09		9.23E+09		5.00E+09		329.4		7.3		0.0		3.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		22.0		2		810.4		500000.0		4.05E+08		210.6		3.61E+07		1.45E-03		3.64E+08		3.00E+07		88.8		6.20E+07		1.79E-04		1.63E-03		4.48E+07		0.00E+00		4.09E+08		3.00E+07		4.39E+08		4.50E+09		9.33E+09		5.00E+09		331.7		7.5		0.0		3.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		22.3		2		817.0		500000.0		4.09E+08		213.3		3.62E+07		1.47E-03		3.67E+08		3.00E+07		89.0		6.21E+07		1.80E-04		1.65E-03		4.50E+07		0.00E+00		4.12E+08		3.00E+07		4.42E+08		4.61E+09		9.43E+09		5.00E+09		334.0		7.8		0.0		3.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		22.5		2		823.7		500000.0		4.12E+08		216.1		3.63E+07		1.48E-03		3.70E+08		3.00E+07		89.2		6.22E+07		1.81E-04		1.66E-03		4.52E+07		0.00E+00		4.15E+08		3.00E+07		4.45E+08		4.72E+09		9.53E+09		5.00E+09		336.3		8.0		0.0		3.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		22.8		2		830.4		500000.0		4.15E+08		218.8		3.64E+07		1.49E-03		3.73E+08		3.00E+07		89.3		6.23E+07		1.82E-04		1.67E-03		4.54E+07		0.00E+00		4.19E+08		3.00E+07		4.49E+08		4.83E+09		9.64E+09		5.00E+09		338.7		8.3		0.0		3.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		23.0		2		837.1		500000.0		4.19E+08		221.6		3.66E+07		1.51E-03		3.76E+08		3.00E+07		89.5		6.24E+07		1.83E-04		1.69E-03		4.57E+07		0.00E+00		4.22E+08		3.00E+07		4.52E+08		4.94E+09		9.74E+09		5.00E+09		341.1		8.5		0.0		3.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		23.3		2		843.8		500000.0		4.22E+08		224.4		3.67E+07		1.52E-03		3.79E+08		3.00E+07		89.7		6.25E+07		1.83E-04		1.70E-03		4.59E+07		0.00E+00		4.25E+08		3.00E+07		4.55E+08		5.05E+09		9.84E+09		5.00E+09		343.5		8.8		0.0		3.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		23.5		2		850.6		500000.0		4.25E+08		227.2		3.68E+07		1.53E-03		3.83E+08		3.00E+07		89.9		6.26E+07		1.84E-04		1.71E-03		4.61E+07		0.00E+00		4.29E+08		3.00E+07		4.59E+08		5.17E+09		9.95E+09		5.00E+09		346.0		9.0		0.0		3.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		23.8		2		857.4		500000.0		4.29E+08		230.0		3.69E+07		1.54E-03		3.86E+08		3.00E+07		90.1		6.27E+07		1.85E-04		1.73E-03		4.63E+07		0.00E+00		4.32E+08		3.00E+07		4.62E+08		5.28E+09		1.01E+10		5.00E+09		348.5		9.3		0.0		3.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		24.0		2		864.2		500000.0		4.32E+08		232.8		3.70E+07		1.56E-03		3.89E+08		3.00E+07		90.3		6.28E+07		1.86E-04		1.74E-03		4.65E+07		0.00E+00		4.36E+08		3.00E+07		4.66E+08		5.40E+09		1.02E+10		5.00E+09		351.0		9.5		0.0		3.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		24.3		2		871.1		500000.0		4.36E+08		235.6		3.71E+07		1.57E-03		3.92E+08		3.00E+07		90.4		6.30E+07		1.87E-04		1.76E-03		4.67E+07		0.00E+00		4.39E+08		3.00E+07		4.69E+08		5.51E+09		1.03E+10		5.00E+09		353.5		9.8		0.0		3.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		24.5		2		878.0		500000.0		4.39E+08		238.5		3.72E+07		1.58E-03		3.96E+08		3.00E+07		90.6		6.31E+07		1.88E-04		1.77E-03		4.69E+07		0.00E+00		4.42E+08		3.00E+07		4.72E+08		5.63E+09		1.04E+10		5.00E+09		356.1		10.0		0.0		3.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		24.8		2		885.0		500000.0		4.42E+08		241.3		3.73E+07		1.60E-03		3.99E+08		3.00E+07		90.8		6.32E+07		1.88E-04		1.78E-03		4.71E+07		0.00E+00		4.46E+08		3.00E+07		4.76E+08		5.75E+09		1.05E+10		5.00E+09		358.6		10.3		0.0		4.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		25.0		2		891.9		500000.0		4.46E+08		244.2		3.74E+07		1.61E-03		4.02E+08		3.00E+07		91.0		6.33E+07		1.89E-04		1.80E-03		4.73E+07		0.00E+00		4.49E+08		3.00E+07		4.79E+08		5.87E+09		1.06E+10		5.00E+09		361.2		10.5		0.0		4.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		25.3		2		898.9		500000.0		4.49E+08		247.1		3.75E+07		1.62E-03		4.05E+08		3.00E+07		91.2		6.34E+07		1.90E-04		1.81E-03		4.75E+07		0.00E+00		4.53E+08		3.00E+07		4.83E+08		5.99E+09		1.07E+10		5.00E+09		363.9		10.8		0.0		4.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		25.5		2		906.0		500000.0		4.53E+08		250.0		3.76E+07		1.64E-03		4.09E+08		3.00E+07		91.4		6.35E+07		1.91E-04		1.83E-03		4.77E+07		0.00E+00		4.57E+08		3.00E+07		4.87E+08		6.11E+09		1.08E+10		5.00E+09		366.5		11.0		0.0		4.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		25.8		2		913.1		500000.0		4.57E+08		252.9		3.76E+07		1.65E-03		4.12E+08		3.00E+07		91.6		6.36E+07		1.92E-04		1.84E-03		4.80E+07		0.00E+00		4.60E+08		3.00E+07		4.90E+08		6.23E+09		1.09E+10		5.00E+09		369.2		11.3		0.0		4.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		26.0		2		920.2		500000.0		4.60E+08		255.9		3.77E+07		1.66E-03		4.15E+08		3.00E+07		91.8		6.37E+07		1.93E-04		1.85E-03		4.82E+07		0.00E+00		4.64E+08		3.00E+07		4.94E+08		6.35E+09		1.11E+10		5.00E+09		371.9		11.5		0.0		4.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		26.3		3		0.0		500000.0		0.00E+00		258.8		3.78E+07		1.68E-03		4.19E+08		0.00E+00		91.9		6.38E+07		1.94E-04		1.87E-03		4.84E+07		0.00E+00		4.67E+08		0.00E+00		4.67E+08		6.48E+09		1.12E+10		5.00E+09		374.6		11.8		0.0		4.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		26.5		3		0.0		494159.3		0.00E+00		261.6		3.79E+07		1.69E-03		4.12E+08		0.00E+00		92.1		6.39E+07		1.94E-04		1.88E-03		4.75E+07		0.00E+00		4.60E+08		0.00E+00		4.60E+08		6.59E+09		1.12E+10		4.88E+09		377.4		11.8		0.0		4.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		26.8		3		0.0		488345.1		0.00E+00		264.3		3.79E+07		1.70E-03		4.06E+08		0.00E+00		92.3		6.41E+07		1.95E-04		1.90E-03		4.66E+07		0.00E+00		4.52E+08		0.00E+00		4.52E+08		6.71E+09		1.12E+10		4.77E+09		377.2		11.8		0.0		4.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		27.0		3		0.0		482558.6		0.00E+00		267.0		3.80E+07		1.71E-03		3.99E+08		0.00E+00		92.5		6.42E+07		1.96E-04		1.91E-03		4.57E+07		0.00E+00		4.45E+08		0.00E+00		4.45E+08		6.82E+09		1.12E+10		4.66E+09		377.1		11.8		0.0		4.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		27.3		3		0.0		476801.3		0.00E+00		269.6		3.81E+07		1.72E-03		3.92E+08		0.00E+00		92.7		6.43E+07		1.97E-04		1.92E-03		4.48E+07		0.00E+00		4.37E+08		0.00E+00		4.37E+08		6.93E+09		1.12E+10		4.55E+09		376.9		11.8		0.0		4.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		27.5		3		0.0		471074.4		0.00E+00		272.2		3.81E+07		1.74E-03		3.85E+08		0.00E+00		92.9		6.44E+07		1.98E-04		1.93E-03		4.39E+07		0.00E+00		4.29E+08		0.00E+00		4.29E+08		7.04E+09		1.12E+10		4.44E+09		376.8		11.8		0.0		4.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		27.8		3		0.0		465379.4		0.00E+00		274.7		3.82E+07		1.75E-03		3.79E+08		0.00E+00		93.0		6.45E+07		1.98E-04		1.95E-03		4.30E+07		0.00E+00		4.22E+08		0.00E+00		4.22E+08		7.15E+09		1.12E+10		4.33E+09		376.7		11.8		0.0		4.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		28.0		3		0.0		459717.2		0.00E+00		277.2		3.82E+07		1.76E-03		3.72E+08		0.00E+00		93.2		6.46E+07		1.99E-04		1.96E-03		4.21E+07		0.00E+00		4.14E+08		0.00E+00		4.14E+08		7.25E+09		1.12E+10		4.23E+09		376.6		11.8		0.0		4.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		28.3		3		0.0		454089.1		0.00E+00		279.6		3.83E+07		1.77E-03		3.65E+08		0.00E+00		93.4		6.46E+07		2.00E-04		1.97E-03		4.12E+07		0.00E+00		4.06E+08		0.00E+00		4.06E+08		7.36E+09		1.12E+10		4.12E+09		376.5		11.8		0.0		4.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		28.5		3		0.0		448496.3		0.00E+00		282.0		3.83E+07		1.78E-03		3.58E+08		0.00E+00		93.5		6.47E+07		2.01E-04		1.98E-03		4.04E+07		0.00E+00		3.99E+08		0.00E+00		3.99E+08		7.46E+09		1.12E+10		4.02E+09		376.4		11.8		0.0		4.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		28.8		3		0.0		442939.7		0.00E+00		284.3		3.84E+07		1.79E-03		3.52E+08		0.00E+00		93.7		6.48E+07		2.01E-04		1.99E-03		3.95E+07		0.00E+00		3.91E+08		0.00E+00		3.91E+08		7.56E+09		1.12E+10		3.92E+09		376.3		11.8		0.0		4.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		29.0		3		0.0		437420.3		0.00E+00		286.6		3.84E+07		1.80E-03		3.45E+08		0.00E+00		93.8		6.49E+07		2.02E-04		2.00E-03		3.87E+07		0.00E+00		3.84E+08		0.00E+00		3.84E+08		7.66E+09		1.12E+10		3.83E+09		376.2		11.8		0.0		5.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		29.3		3		0.0		431939.2		0.00E+00		288.9		3.85E+07		1.81E-03		3.38E+08		0.00E+00		94.0		6.50E+07		2.03E-04		2.02E-03		3.78E+07		0.00E+00		3.76E+08		0.00E+00		3.76E+08		7.75E+09		1.12E+10		3.73E+09		376.2		11.8		0.0		5.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		29.5		3		0.0		426497.2		0.00E+00		291.1		3.85E+07		1.82E-03		3.32E+08		0.00E+00		94.1		6.51E+07		2.03E-04		2.03E-03		3.70E+07		0.00E+00		3.69E+08		0.00E+00		3.69E+08		7.85E+09		1.12E+10		3.64E+09		376.1		11.8		0.0		5.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		29.8		3		0.0		421095.2		0.00E+00		293.2		3.86E+07		1.83E-03		3.25E+08		0.00E+00		94.3		6.52E+07		2.04E-04		2.04E-03		3.62E+07		0.00E+00		3.61E+08		0.00E+00		3.61E+08		7.94E+09		1.12E+10		3.55E+09		376.0		11.8		0.0		5.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		30.0		3		0.0		415733.9		0.00E+00		295.3		3.86E+07		1.84E-03		3.18E+08		0.00E+00		94.4		6.52E+07		2.05E-04		2.05E-03		3.54E+07		0.00E+00		3.54E+08		0.00E+00		3.54E+08		8.03E+09		1.12E+10		3.46E+09		376.0		11.8		0.0		5.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		30.3		3		0.0		410414.2		0.00E+00		297.4		3.86E+07		1.85E-03		3.12E+08		0.00E+00		94.5		6.53E+07		2.05E-04		2.06E-03		3.46E+07		0.00E+00		3.47E+08		0.00E+00		3.47E+08		8.12E+09		1.12E+10		3.37E+09		375.9		11.8		0.0		5.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		30.5		3		0.0		405136.8		0.00E+00		299.4		3.87E+07		1.86E-03		3.06E+08		0.00E+00		94.7		6.54E+07		2.06E-04		2.07E-03		3.38E+07		0.00E+00		3.39E+08		0.00E+00		3.39E+08		8.20E+09		1.12E+10		3.28E+09		375.9		11.8		0.0		5.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		30.8		3		0.0		399902.3		0.00E+00		301.4		3.87E+07		1.87E-03		2.99E+08		0.00E+00		94.8		6.55E+07		2.06E-04		2.08E-03		3.30E+07		0.00E+00		3.32E+08		0.00E+00		3.32E+08		8.29E+09		1.12E+10		3.20E+09		375.8		11.8		0.0		5.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		31.0		3		0.0		394711.4		0.00E+00		303.3		3.88E+07		1.88E-03		2.93E+08		0.00E+00		94.9		6.55E+07		2.07E-04		2.09E-03		3.22E+07		0.00E+00		3.25E+08		0.00E+00		3.25E+08		8.37E+09		1.12E+10		3.12E+09		375.8		11.8		0.0		5.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		31.3		3		0.0		389564.7		0.00E+00		305.2		3.88E+07		1.89E-03		2.87E+08		0.00E+00		95.0		6.56E+07		2.08E-04		2.10E-03		3.15E+07		0.00E+00		3.18E+08		0.00E+00		3.18E+08		8.45E+09		1.12E+10		3.04E+09		375.7		11.8		0.0		5.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		31.5		3		0.0		384462.6		0.00E+00		307.0		3.88E+07		1.90E-03		2.80E+08		0.00E+00		95.2		6.57E+07		2.08E-04		2.10E-03		3.08E+07		0.00E+00		3.11E+08		0.00E+00		3.11E+08		8.53E+09		1.12E+10		2.96E+09		375.7		11.8		0.0		5.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		31.8		3		0.0		379405.8		0.00E+00		308.8		3.89E+07		1.90E-03		2.74E+08		0.00E+00		95.3		6.57E+07		2.09E-04		2.11E-03		3.00E+07		0.00E+00		3.04E+08		0.00E+00		3.04E+08		8.61E+09		1.12E+10		2.88E+09		375.6		11.8		0.0		5.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		32.0		3		0.0		374394.6		0.00E+00		310.6		3.89E+07		1.91E-03		2.68E+08		0.00E+00		95.4		6.58E+07		2.09E-04		2.12E-03		2.93E+07		0.00E+00		2.97E+08		0.00E+00		2.97E+08		8.69E+09		1.12E+10		2.80E+09		375.6		11.8		0.0		5.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		32.3		3		0.0		369429.5		0.00E+00		312.3		3.89E+07		1.92E-03		2.62E+08		0.00E+00		95.5		6.59E+07		2.10E-04		2.13E-03		2.86E+07		0.00E+00		2.91E+08		0.00E+00		2.91E+08		8.76E+09		1.12E+10		2.73E+09		375.6		11.8		0.0		5.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		32.5		3		0.0		364510.9		0.00E+00		314.0		3.90E+07		1.93E-03		2.56E+08		0.00E+00		95.6		6.59E+07		2.10E-04		2.14E-03		2.79E+07		0.00E+00		2.84E+08		0.00E+00		2.84E+08		8.83E+09		1.12E+10		2.66E+09		375.5		11.8		0.0		5.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		32.8		3		0.0		359639.1		0.00E+00		315.7		3.90E+07		1.94E-03		2.50E+08		0.00E+00		95.7		6.60E+07		2.11E-04		2.15E-03		2.72E+07		0.00E+00		2.78E+08		0.00E+00		2.78E+08		8.91E+09		1.12E+10		2.59E+09		375.5		11.8		0.0		5.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		33.0		3		0.0		354814.4		0.00E+00		317.3		3.90E+07		1.94E-03		2.45E+08		0.00E+00		95.8		6.60E+07		2.11E-04		2.15E-03		2.66E+07		0.00E+00		2.71E+08		0.00E+00		2.71E+08		8.97E+09		1.12E+10		2.52E+09		375.5		11.8		0.0		5.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		33.3		3		0.0		350037.1		0.00E+00		318.8		3.91E+07		1.95E-03		2.39E+08		0.00E+00		95.9		6.61E+07		2.11E-04		2.16E-03		2.59E+07		0.00E+00		2.65E+08		0.00E+00		2.65E+08		9.04E+09		1.12E+10		2.45E+09		375.4		11.8		0.0		5.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		33.5		3		0.0		345307.4		0.00E+00		320.4		3.91E+07		1.96E-03		2.33E+08		0.00E+00		96.0		6.62E+07		2.12E-04		2.17E-03		2.53E+07		0.00E+00		2.59E+08		0.00E+00		2.59E+08		9.11E+09		1.12E+10		2.38E+09		375.4		11.8		0.0		5.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		33.8		3		0.0		340625.6		0.00E+00		321.8		3.91E+07		1.96E-03		2.28E+08		0.00E+00		96.1		6.62E+07		2.12E-04		2.18E-03		2.46E+07		0.00E+00		2.53E+08		0.00E+00		2.53E+08		9.17E+09		1.12E+10		2.32E+09		375.4		11.8		0.0		5.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		34.0		3		0.0		335991.8		0.00E+00		323.3		3.92E+07		1.97E-03		2.22E+08		0.00E+00		96.2		6.63E+07		2.13E-04		2.18E-03		2.40E+07		0.00E+00		2.47E+08		0.00E+00		2.47E+08		9.24E+09		1.12E+10		2.26E+09		375.3		11.8		0.0		5.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		34.3		3		0.0		331406.1		0.00E+00		324.7		3.92E+07		1.98E-03		2.17E+08		0.00E+00		96.3		6.63E+07		2.13E-04		2.19E-03		2.34E+07		0.00E+00		2.41E+08		0.00E+00		2.41E+08		9.30E+09		1.12E+10		2.20E+09		375.3		11.8		0.0		5.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		34.5		3		0.0		326868.8		0.00E+00		326.1		3.92E+07		1.98E-03		2.12E+08		0.00E+00		96.4		6.64E+07		2.14E-04		2.20E-03		2.28E+07		0.00E+00		2.35E+08		0.00E+00		2.35E+08		9.36E+09		1.12E+10		2.14E+09		375.3		11.8		0.0		5.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		34.8		3		0.0		322379.7		0.00E+00		327.5		3.93E+07		1.99E-03		2.07E+08		0.00E+00		96.5		6.64E+07		2.14E-04		2.20E-03		2.22E+07		0.00E+00		2.29E+08		0.00E+00		2.29E+08		9.42E+09		1.12E+10		2.08E+09		375.3		11.8		0.0		5.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		35.0		3		0.0		317939.1		0.00E+00		328.8		3.93E+07		2.00E-03		2.02E+08		0.00E+00		96.6		6.65E+07		2.14E-04		2.21E-03		2.17E+07		0.00E+00		2.23E+08		0.00E+00		2.23E+08		9.47E+09		1.12E+10		2.02E+09		375.3		11.8		0.0		5.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		35.3		3		0.0		313546.9		0.00E+00		330.1		3.93E+07		2.00E-03		1.97E+08		0.00E+00		96.6		6.65E+07		2.15E-04		2.22E-03		2.11E+07		0.00E+00		2.18E+08		0.00E+00		2.18E+08		9.53E+09		1.12E+10		1.97E+09		375.2		11.8		0.0		5.8E+12		0.00E+00		5.91E+08

		35.5		3		0.0		309203.1		0.00E+00		331.3		3.94E+07		2.01E-03		1.92E+08		0.00E+00		96.7		6.65E+07		2.15E-04		2.22E-03		2.06E+07		0.00E+00		2.13E+08		0.00E+00		2.13E+08		9.58E+09		1.12E+10		1.91E+09		375.2		11.8		0.0		5.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		35.8		3		0.0		304907.8		0.00E+00		332.5		3.94E+07		2.01E-03		1.87E+08		0.00E+00		96.8		6.66E+07		2.15E-04		2.23E-03		2.00E+07		0.00E+00		2.07E+08		0.00E+00		2.07E+08		9.64E+09		1.12E+10		1.86E+09		375.2		11.8		0.0		5.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		36.0		3		0.0		300660.8		0.00E+00		333.7		3.94E+07		2.02E-03		1.82E+08		0.00E+00		96.9		6.66E+07		2.16E-04		2.23E-03		1.95E+07		0.00E+00		2.02E+08		0.00E+00		2.02E+08		9.69E+09		1.12E+10		1.81E+09		375.2		11.8		0.0		5.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		36.3		3		0.0		296462.1		0.00E+00		334.9		3.94E+07		2.02E-03		1.78E+08		0.00E+00		96.9		6.67E+07		2.16E-04		2.24E-03		1.90E+07		0.00E+00		1.97E+08		0.00E+00		1.97E+08		9.74E+09		1.12E+10		1.76E+09		375.2		11.8		0.0		5.9E+12		0.00E+00		5.91E+08

		36.5		3		0.0		292311.6		0.00E+00		336.0		3.95E+07		2.03E-03		1.73E+08		0.00E+00		97.0		6.67E+07		2.16E-04		2.25E-03		1.85E+07		0.00E+00		1.92E+08		0.00E+00		1.92E+08		9.79E+09		1.12E+10		1.71E+09		375.1		11.8		0.0		6.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		36.8		3		0.0		288209.2		0.00E+00		337.1		3.95E+07		2.03E-03		1.69E+08		0.00E+00		97.1		6.67E+07		2.17E-04		2.25E-03		1.80E+07		0.00E+00		1.87E+08		0.00E+00		1.87E+08		9.84E+09		1.12E+10		1.66E+09		375.1		11.8		0.0		6.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		37.0		3		0.0		284154.7		0.00E+00		338.2		3.95E+07		2.04E-03		1.65E+08		0.00E+00		97.2		6.68E+07		2.17E-04		2.26E-03		1.75E+07		0.00E+00		1.82E+08		0.00E+00		1.82E+08		9.88E+09		1.12E+10		1.61E+09		375.1		11.8		0.0		6.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		37.3		3		0.0		280148.0		0.00E+00		339.2		3.95E+07		2.04E-03		1.60E+08		0.00E+00		97.2		6.68E+07		2.17E-04		2.26E-03		1.71E+07		0.00E+00		1.77E+08		0.00E+00		1.77E+08		9.93E+09		1.12E+10		1.57E+09		375.1		11.8		0.0		6.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		37.5		3		0.0		276189.0		0.00E+00		340.2		3.96E+07		2.05E-03		1.56E+08		0.00E+00		97.3		6.69E+07		2.18E-04		2.27E-03		1.66E+07		0.00E+00		1.73E+08		0.00E+00		1.73E+08		9.97E+09		1.12E+10		1.53E+09		375.1		11.8		0.0		6.0E+12		0.00E+00		5.91E+08

		37.8		3		0.0		272277.4		0.00E+00		341.2		3.96E+07		2.05E-03		1.52E+08		0.00E+00		97.3		6.69E+07		2.18E-04		2.27E-03		1.62E+07		0.00E+00		1.68E+08		0.00E+00		1.68E+08		1.00E+10		1.12E+10		1.48E+09		375.1		11.8		0.0		6.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		38.0		3		0.0		268413.0		0.00E+00		342.2		3.96E+07		2.06E-03		1.48E+08		0.00E+00		97.4		6.69E+07		2.18E-04		2.28E-03		1.57E+07		0.00E+00		1.64E+08		0.00E+00		1.64E+08		1.01E+10		1.12E+10		1.44E+09		375.1		11.8		0.0		6.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		38.3		3		0.0		264595.6		0.00E+00		343.1		3.96E+07		2.06E-03		1.44E+08		0.00E+00		97.5		6.70E+07		2.18E-04		2.28E-03		1.53E+07		0.00E+00		1.60E+08		0.00E+00		1.60E+08		1.01E+10		1.12E+10		1.40E+09		375.1		11.8		0.0		6.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		38.5		3		0.0		260825.0		0.00E+00		344.0		3.97E+07		2.07E-03		1.41E+08		0.00E+00		97.5		6.70E+07		2.19E-04		2.28E-03		1.49E+07		0.00E+00		1.55E+08		0.00E+00		1.55E+08		1.01E+10		1.12E+10		1.36E+09		375.0		11.8		0.0		6.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		38.8		3		0.0		257100.9		0.00E+00		344.9		3.97E+07		2.07E-03		1.37E+08		0.00E+00		97.6		6.70E+07		2.19E-04		2.29E-03		1.45E+07		0.00E+00		1.51E+08		0.00E+00		1.51E+08		1.02E+10		1.12E+10		1.32E+09		375.0		11.8		0.0		6.1E+12		0.00E+00		5.91E+08

		39.0		3		0.0		253423.1		0.00E+00		345.8		3.97E+07		2.07E-03		1.33E+08		0.00E+00		97.6		6.70E+07		2.19E-04		2.29E-03		1.41E+07		0.00E+00		1.47E+08		0.00E+00		1.47E+08		1.02E+10		1.12E+10		1.28E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		39.3		3		0.0		249791.2		0.00E+00		346.6		3.97E+07		2.08E-03		1.30E+08		0.00E+00		97.7		6.71E+07		2.19E-04		2.30E-03		1.37E+07		0.00E+00		1.43E+08		0.00E+00		1.43E+08		1.03E+10		1.12E+10		1.25E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		39.5		3		0.0		246205.0		0.00E+00		347.4		3.98E+07		2.08E-03		1.26E+08		0.00E+00		97.7		6.71E+07		2.20E-04		2.30E-03		1.33E+07		0.00E+00		1.39E+08		0.00E+00		1.39E+08		1.03E+10		1.12E+10		1.21E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		39.8		3		0.0		242664.2		0.00E+00		348.2		3.98E+07		2.09E-03		1.23E+08		0.00E+00		97.8		6.71E+07		2.20E-04		2.30E-03		1.29E+07		0.00E+00		1.36E+08		0.00E+00		1.36E+08		1.03E+10		1.12E+10		1.18E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		40.0		3		0.0		239168.5		0.00E+00		349.0		3.98E+07		2.09E-03		1.19E+08		0.00E+00		97.8		6.72E+07		2.20E-04		2.31E-03		1.26E+07		0.00E+00		1.32E+08		0.00E+00		1.32E+08		1.04E+10		1.12E+10		1.14E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		40.3		3		0.0		235717.5		0.00E+00		349.7		3.98E+07		2.09E-03		1.16E+08		0.00E+00		97.9		6.72E+07		2.20E-04		2.31E-03		1.22E+07		0.00E+00		1.28E+08		0.00E+00		1.28E+08		1.04E+10		1.12E+10		1.11E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		40.5		3		0.0		232310.9		0.00E+00		350.5		3.98E+07		2.10E-03		1.13E+08		0.00E+00		97.9		6.72E+07		2.21E-04		2.32E-03		1.19E+07		0.00E+00		1.25E+08		0.00E+00		1.25E+08		1.04E+10		1.12E+10		1.08E+09		375.0		11.8		0.0		6.2E+12		0.00E+00		5.91E+08

		40.8		3		0.0		228948.4		0.00E+00		351.2		3.99E+07		2.10E-03		1.10E+08		0.00E+00		98.0		6.72E+07		2.21E-04		2.32E-03		1.16E+07		0.00E+00		1.22E+08		0.00E+00		1.22E+08		1.05E+10		1.12E+10		1.05E+09		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		41.0		3		0.0		225629.7		0.00E+00		351.9		3.99E+07		2.10E-03		1.07E+08		0.00E+00		98.0		6.73E+07		2.21E-04		2.32E-03		1.12E+07		0.00E+00		1.18E+08		0.00E+00		1.18E+08		1.05E+10		1.12E+10		1.02E+09		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		41.3		3		0.0		222354.3		0.00E+00		352.5		3.99E+07		2.10E-03		1.04E+08		0.00E+00		98.1		6.73E+07		2.21E-04		2.33E-03		1.09E+07		0.00E+00		1.15E+08		0.00E+00		1.15E+08		1.05E+10		1.12E+10		9.89E+08		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		41.5		3		0.0		219121.9		0.00E+00		353.2		3.99E+07		2.11E-03		1.01E+08		0.00E+00		98.1		6.73E+07		2.21E-04		2.33E-03		1.06E+07		0.00E+00		1.12E+08		0.00E+00		1.12E+08		1.05E+10		1.12E+10		9.60E+08		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		41.8		3		0.0		215932.2		0.00E+00		353.8		3.99E+07		2.11E-03		9.84E+07		0.00E+00		98.1		6.73E+07		2.21E-04		2.33E-03		1.03E+07		0.00E+00		1.09E+08		0.00E+00		1.09E+08		1.06E+10		1.12E+10		9.33E+08		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		42.0		3		0.0		212784.8		0.00E+00		354.4		4.00E+07		2.11E-03		9.57E+07		0.00E+00		98.2		6.73E+07		2.22E-04		2.34E-03		1.00E+07		0.00E+00		1.06E+08		0.00E+00		1.06E+08		1.06E+10		1.12E+10		9.06E+08		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		42.3		3		0.0		209679.3		0.00E+00		355.0		4.00E+07		2.12E-03		9.30E+07		0.00E+00		98.2		6.74E+07		2.22E-04		2.34E-03		9.75E+06		0.00E+00		1.03E+08		0.00E+00		1.03E+08		1.06E+10		1.12E+10		8.79E+08		375.0		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		42.5		3		0.0		206615.2		0.00E+00		355.6		4.00E+07		2.12E-03		9.05E+07		0.00E+00		98.2		6.74E+07		2.22E-04		2.34E-03		9.48E+06		0.00E+00		9.99E+07		0.00E+00		9.99E+07		1.07E+10		1.12E+10		8.54E+08		374.9		11.8		0.0		6.3E+12		0.00E+00		5.91E+08

		42.8		3		0.0		203592.3		0.00E+00		356.2		4.00E+07		2.12E-03		8.79E+07		0.00E+00		98.3		6.74E+07		2.22E-04		2.34E-03		9.21E+06		0.00E+00		9.71E+07		0.00E+00		9.71E+07		1.07E+10		1.12E+10		8.29E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		43.0		3		0.0		200610.1		0.00E+00		356.7		4.00E+07		2.12E-03		8.55E+07		0.00E+00		98.3		6.74E+07		2.22E-04		2.35E-03		8.95E+06		0.00E+00		9.44E+07		0.00E+00		9.44E+07		1.07E+10		1.12E+10		8.05E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		43.3		3		0.0		197668.3		0.00E+00		357.3		4.00E+07		2.13E-03		8.31E+07		0.00E+00		98.3		6.74E+07		2.22E-04		2.35E-03		8.69E+06		0.00E+00		9.18E+07		0.00E+00		9.18E+07		1.07E+10		1.12E+10		7.81E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		43.5		3		0.0		194766.4		0.00E+00		357.8		4.01E+07		2.13E-03		8.08E+07		0.00E+00		98.4		6.75E+07		2.23E-04		2.35E-03		8.44E+06		0.00E+00		8.92E+07		0.00E+00		8.92E+07		1.07E+10		1.12E+10		7.59E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		43.8		3		0.0		191904.0		0.00E+00		358.3		4.01E+07		2.13E-03		7.85E+07		0.00E+00		98.4		6.75E+07		2.23E-04		2.35E-03		8.20E+06		0.00E+00		8.67E+07		0.00E+00		8.67E+07		1.08E+10		1.12E+10		7.37E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		44.0		3		0.0		189080.7		0.00E+00		358.8		4.01E+07		2.13E-03		7.63E+07		0.00E+00		98.4		6.75E+07		2.23E-04		2.36E-03		7.97E+06		0.00E+00		8.42E+07		0.00E+00		8.42E+07		1.08E+10		1.12E+10		7.15E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		44.3		3		0.0		186296.2		0.00E+00		359.3		4.01E+07		2.14E-03		7.41E+07		0.00E+00		98.5		6.75E+07		2.23E-04		2.36E-03		7.74E+06		0.00E+00		8.19E+07		0.00E+00		8.19E+07		1.08E+10		1.12E+10		6.94E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		44.5		3		0.0		183550.0		0.00E+00		359.7		4.01E+07		2.14E-03		7.20E+07		0.00E+00		98.5		6.75E+07		2.23E-04		2.36E-03		7.52E+06		0.00E+00		7.95E+07		0.00E+00		7.95E+07		1.08E+10		1.12E+10		6.74E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		44.8		3		0.0		180841.7		0.00E+00		360.2		4.01E+07		2.14E-03		7.00E+07		0.00E+00		98.5		6.75E+07		2.23E-04		2.36E-03		7.30E+06		0.00E+00		7.73E+07		0.00E+00		7.73E+07		1.09E+10		1.12E+10		6.54E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		45.0		3		0.0		178170.8		0.00E+00		360.6		4.01E+07		2.14E-03		6.80E+07		0.00E+00		98.6		6.75E+07		2.23E-04		2.37E-03		7.09E+06		0.00E+00		7.51E+07		0.00E+00		7.51E+07		1.09E+10		1.12E+10		6.35E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		45.3		3		0.0		175537.1		0.00E+00		361.0		4.02E+07		2.14E-03		6.61E+07		0.00E+00		98.6		6.76E+07		2.23E-04		2.37E-03		6.89E+06		0.00E+00		7.29E+07		0.00E+00		7.29E+07		1.09E+10		1.12E+10		6.16E+08		374.9		11.8		0.0		6.4E+12		0.00E+00		5.91E+08

		45.5		3		0.0		172940.1		0.00E+00		361.4		4.02E+07		2.15E-03		6.42E+07		0.00E+00		98.6		6.76E+07		2.24E-04		2.37E-03		6.69E+06		0.00E+00		7.09E+07		0.00E+00		7.09E+07		1.09E+10		1.12E+10		5.98E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		45.8		3		0.0		170379.3		0.00E+00		361.8		4.02E+07		2.15E-03		6.23E+07		0.00E+00		98.6		6.76E+07		2.24E-04		2.37E-03		6.49E+06		0.00E+00		6.88E+07		0.00E+00		6.88E+07		1.09E+10		1.12E+10		5.81E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		46.0		3		0.0		167854.3		0.00E+00		362.2		4.02E+07		2.15E-03		6.06E+07		0.00E+00		98.7		6.76E+07		2.24E-04		2.37E-03		6.31E+06		0.00E+00		6.69E+07		0.00E+00		6.69E+07		1.09E+10		1.12E+10		5.64E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		46.3		3		0.0		165364.8		0.00E+00		362.6		4.02E+07		2.15E-03		5.88E+07		0.00E+00		98.7		6.76E+07		2.24E-04		2.37E-03		6.12E+06		0.00E+00		6.49E+07		0.00E+00		6.49E+07		1.10E+10		1.12E+10		5.47E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		46.5		3		0.0		162910.4		0.00E+00		363.0		4.02E+07		2.15E-03		5.71E+07		0.00E+00		98.7		6.76E+07		2.24E-04		2.38E-03		5.95E+06		0.00E+00		6.31E+07		0.00E+00		6.31E+07		1.10E+10		1.12E+10		5.31E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		46.8		3		0.0		160490.5		0.00E+00		363.3		4.02E+07		2.15E-03		5.55E+07		0.00E+00		98.7		6.76E+07		2.24E-04		2.38E-03		5.77E+06		0.00E+00		6.13E+07		0.00E+00		6.13E+07		1.10E+10		1.12E+10		5.15E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		47.0		3		0.0		158104.9		0.00E+00		363.7		4.02E+07		2.16E-03		5.39E+07		0.00E+00		98.7		6.76E+07		2.24E-04		2.38E-03		5.61E+06		0.00E+00		5.95E+07		0.00E+00		5.95E+07		1.10E+10		1.12E+10		5.00E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		47.3		3		0.0		155753.0		0.00E+00		364.0		4.03E+07		2.16E-03		5.23E+07		0.00E+00		98.8		6.77E+07		2.24E-04		2.38E-03		5.44E+06		0.00E+00		5.78E+07		0.00E+00		5.78E+07		1.10E+10		1.12E+10		4.85E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		47.5		3		0.0		153434.6		0.00E+00		364.3		4.03E+07		2.16E-03		5.08E+07		0.00E+00		98.8		6.77E+07		2.24E-04		2.38E-03		5.28E+06		0.00E+00		5.61E+07		0.00E+00		5.61E+07		1.10E+10		1.12E+10		4.71E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		47.8		3		0.0		151149.2		0.00E+00		364.6		4.03E+07		2.16E-03		4.94E+07		0.00E+00		98.8		6.77E+07		2.25E-04		2.38E-03		5.13E+06		0.00E+00		5.45E+07		0.00E+00		5.45E+07		1.11E+10		1.12E+10		4.57E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		48.0		3		0.0		148896.3		0.00E+00		364.9		4.03E+07		2.16E-03		4.79E+07		0.00E+00		98.8		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.98E+06		0.00E+00		5.29E+07		0.00E+00		5.29E+07		1.11E+10		1.12E+10		4.43E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		48.3		3		0.0		146675.7		0.00E+00		365.2		4.03E+07		2.16E-03		4.65E+07		0.00E+00		98.8		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.83E+06		0.00E+00		5.14E+07		0.00E+00		5.14E+07		1.11E+10		1.12E+10		4.30E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		48.5		3		0.0		144486.8		0.00E+00		365.5		4.03E+07		2.16E-03		4.52E+07		0.00E+00		98.9		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.69E+06		0.00E+00		4.99E+07		0.00E+00		4.99E+07		1.11E+10		1.12E+10		4.18E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		48.8		3		0.0		142329.4		0.00E+00		365.8		4.03E+07		2.17E-03		4.39E+07		0.00E+00		98.9		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.55E+06		0.00E+00		4.84E+07		0.00E+00		4.84E+07		1.11E+10		1.12E+10		4.05E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		49.0		3		0.0		140202.9		0.00E+00		366.1		4.03E+07		2.17E-03		4.26E+07		0.00E+00		98.9		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.42E+06		0.00E+00		4.70E+07		0.00E+00		4.70E+07		1.11E+10		1.12E+10		3.93E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		49.3		3		0.0		138107.1		0.00E+00		366.4		4.03E+07		2.17E-03		4.14E+07		0.00E+00		98.9		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.29E+06		0.00E+00		4.56E+07		0.00E+00		4.56E+07		1.11E+10		1.12E+10		3.81E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		49.5		3		0.0		136041.5		0.00E+00		366.6		4.03E+07		2.17E-03		4.01E+07		0.00E+00		98.9		6.77E+07		2.25E-04		2.39E-03		4.17E+06		0.00E+00		4.43E+07		0.00E+00		4.43E+07		1.11E+10		1.12E+10		3.70E+08		374.9		11.8		0.0		6.5E+12		0.00E+00		5.91E+08

		49.8		3		0.0		134005.7		0.00E+00		366.9		4.04E+07		2.17E-03		3.90E+07		0.00E+00		98.9		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		4.04E+06		0.00E+00		4.30E+07		0.00E+00		4.30E+07		1.11E+10		1.12E+10		3.59E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		50.0		3		0.0		131999.4		0.00E+00		367.1		4.04E+07		2.17E-03		3.78E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		3.92E+06		0.00E+00		4.18E+07		0.00E+00		4.18E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.48E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		50.3		3		0.0		130022.1		0.00E+00		367.3		4.04E+07		2.17E-03		3.67E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		3.81E+06		0.00E+00		4.05E+07		0.00E+00		4.05E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.38E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		50.5		3		0.0		128073.5		0.00E+00		367.6		4.04E+07		2.17E-03		3.57E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		3.70E+06		0.00E+00		3.93E+07		0.00E+00		3.93E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.28E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		50.8		3		0.0		126153.3		0.00E+00		367.8		4.04E+07		2.17E-03		3.46E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		3.59E+06		0.00E+00		3.82E+07		0.00E+00		3.82E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.18E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		51.0		3		0.0		124261.0		0.00E+00		368.0		4.04E+07		2.18E-03		3.36E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.25E-04		2.40E-03		3.48E+06		0.00E+00		3.71E+07		0.00E+00		3.71E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.09E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		51.3		3		0.0		122396.3		0.00E+00		368.2		4.04E+07		2.18E-03		3.26E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.26E-04		2.40E-03		3.38E+06		0.00E+00		3.60E+07		0.00E+00		3.60E+07		1.12E+10		1.12E+10		3.00E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		51.5		3		0.0		120558.7		0.00E+00		368.4		4.04E+07		2.18E-03		3.16E+07		0.00E+00		99.0		6.78E+07		2.26E-04		2.40E-03		3.28E+06		0.00E+00		3.49E+07		0.00E+00		3.49E+07		1.12E+10		1.12E+10		2.91E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		51.8		3		0.0		118748.1		0.00E+00		368.6		4.04E+07		2.18E-03		3.07E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.40E-03		3.18E+06		0.00E+00		3.39E+07		0.00E+00		3.39E+07		1.12E+10		1.12E+10		2.82E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		52.0		3		0.0		116963.9		0.00E+00		368.8		4.04E+07		2.18E-03		2.98E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.40E-03		3.09E+06		0.00E+00		3.29E+07		0.00E+00		3.29E+07		1.12E+10		1.12E+10		2.74E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		52.3		3		0.0		115205.8		0.00E+00		369.0		4.04E+07		2.18E-03		2.89E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.41E-03		3.00E+06		0.00E+00		3.19E+07		0.00E+00		3.19E+07		1.12E+10		1.12E+10		2.65E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		52.5		3		0.0		113473.6		0.00E+00		369.2		4.04E+07		2.18E-03		2.81E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.91E+06		0.00E+00		3.10E+07		0.00E+00		3.10E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.58E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		52.8		3		0.0		111766.7		0.00E+00		369.3		4.04E+07		2.18E-03		2.73E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.82E+06		0.00E+00		3.01E+07		0.00E+00		3.01E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.50E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		53.0		3		0.0		110085.0		0.00E+00		369.5		4.04E+07		2.18E-03		2.64E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.74E+06		0.00E+00		2.92E+07		0.00E+00		2.92E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.42E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		53.3		3		0.0		108428.0		0.00E+00		369.7		4.05E+07		2.18E-03		2.57E+07		0.00E+00		99.1		6.78E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.66E+06		0.00E+00		2.83E+07		0.00E+00		2.83E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.35E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		53.5		3		0.0		106795.4		0.00E+00		369.8		4.05E+07		2.18E-03		2.49E+07		0.00E+00		99.1		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.58E+06		0.00E+00		2.75E+07		0.00E+00		2.75E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.28E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		53.8		3		0.0		105186.8		0.00E+00		370.0		4.05E+07		2.18E-03		2.42E+07		0.00E+00		99.1		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.50E+06		0.00E+00		2.67E+07		0.00E+00		2.67E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.21E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		54.0		3		0.0		103602.0		0.00E+00		370.1		4.05E+07		2.19E-03		2.35E+07		0.00E+00		99.1		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.43E+06		0.00E+00		2.59E+07		0.00E+00		2.59E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.15E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		54.3		3		0.0		102040.6		0.00E+00		370.3		4.05E+07		2.19E-03		2.28E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.35E+06		0.00E+00		2.51E+07		0.00E+00		2.51E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.08E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		54.5		3		0.0		100502.3		0.00E+00		370.4		4.05E+07		2.19E-03		2.21E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.28E+06		0.00E+00		2.44E+07		0.00E+00		2.44E+07		1.13E+10		1.12E+10		2.02E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		54.8		3		0.0		98986.7		0.00E+00		370.5		4.05E+07		2.19E-03		2.14E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.22E+06		0.00E+00		2.36E+07		0.00E+00		2.36E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.96E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		55.0		3		0.0		97493.6		0.00E+00		370.7		4.05E+07		2.19E-03		2.08E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.15E+06		0.00E+00		2.29E+07		0.00E+00		2.29E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.90E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		55.3		3		0.0		96022.7		0.00E+00		370.8		4.05E+07		2.19E-03		2.02E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.41E-03		2.09E+06		0.00E+00		2.23E+07		0.00E+00		2.23E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.84E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		55.5		3		0.0		94573.5		0.00E+00		370.9		4.05E+07		2.19E-03		1.96E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		2.02E+06		0.00E+00		2.16E+07		0.00E+00		2.16E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.79E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		55.8		3		0.0		93145.8		0.00E+00		371.0		4.05E+07		2.19E-03		1.90E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.96E+06		0.00E+00		2.10E+07		0.00E+00		2.10E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.74E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		56.0		3		0.0		91739.4		0.00E+00		371.2		4.05E+07		2.19E-03		1.84E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.90E+06		0.00E+00		2.03E+07		0.00E+00		2.03E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.68E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		56.3		3		0.0		90353.9		0.00E+00		371.3		4.05E+07		2.19E-03		1.79E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.85E+06		0.00E+00		1.97E+07		0.00E+00		1.97E+07		1.13E+10		1.12E+10		1.63E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		56.5		3		0.0		88989.0		0.00E+00		371.4		4.05E+07		2.19E-03		1.74E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.79E+06		0.00E+00		1.91E+07		0.00E+00		1.91E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.58E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		56.8		3		0.0		87644.4		0.00E+00		371.5		4.05E+07		2.19E-03		1.68E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.74E+06		0.00E+00		1.86E+07		0.00E+00		1.86E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.54E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		57.0		3		0.0		86319.8		0.00E+00		371.6		4.05E+07		2.19E-03		1.63E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.69E+06		0.00E+00		1.80E+07		0.00E+00		1.80E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.49E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		57.3		3		0.0		85015.0		0.00E+00		371.7		4.05E+07		2.19E-03		1.58E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.26E-04		2.42E-03		1.64E+06		0.00E+00		1.75E+07		0.00E+00		1.75E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.45E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		57.5		3		0.0		83729.6		0.00E+00		371.8		4.05E+07		2.19E-03		1.54E+07		0.00E+00		99.2		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.59E+06		0.00E+00		1.70E+07		0.00E+00		1.70E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.40E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		57.8		3		0.0		82463.5		0.00E+00		371.9		4.05E+07		2.19E-03		1.49E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.54E+06		0.00E+00		1.65E+07		0.00E+00		1.65E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.36E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		58.0		3		0.0		81216.2		0.00E+00		372.0		4.05E+07		2.19E-03		1.45E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.49E+06		0.00E+00		1.60E+07		0.00E+00		1.60E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.32E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		58.3		3		0.0		79987.6		0.00E+00		372.1		4.05E+07		2.19E-03		1.40E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.45E+06		0.00E+00		1.55E+07		0.00E+00		1.55E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.28E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		58.5		3		0.0		78777.3		0.00E+00		372.2		4.05E+07		2.19E-03		1.36E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.41E+06		0.00E+00		1.50E+07		0.00E+00		1.50E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.24E+08		374.9		11.8		0.0		6.6E+12		0.00E+00		5.91E+08

		58.8		3		0.0		77585.2		0.00E+00		372.2		4.05E+07		2.20E-03		1.32E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.36E+06		0.00E+00		1.46E+07		0.00E+00		1.46E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.20E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		59.0		3		0.0		76410.9		0.00E+00		372.3		4.05E+07		2.20E-03		1.28E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.32E+06		0.00E+00		1.41E+07		0.00E+00		1.41E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.17E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		59.3		3		0.0		75254.2		0.00E+00		372.4		4.06E+07		2.20E-03		1.24E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.28E+06		0.00E+00		1.37E+07		0.00E+00		1.37E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.13E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		59.5		3		0.0		74114.8		0.00E+00		372.5		4.06E+07		2.20E-03		1.21E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.25E+06		0.00E+00		1.33E+07		0.00E+00		1.33E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.10E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		59.8		3		0.0		72992.5		0.00E+00		372.6		4.06E+07		2.20E-03		1.17E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.21E+06		0.00E+00		1.29E+07		0.00E+00		1.29E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.07E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		60.0		3		0.0		71887.0		0.00E+00		372.6		4.06E+07		2.20E-03		1.14E+07		0.00E+00		99.3		6.79E+07		2.27E-04		2.42E-03		1.17E+06		0.00E+00		1.25E+07		0.00E+00		1.25E+07		1.14E+10		1.12E+10		1.03E+08		374.9		11.8		0.0		6.7E+12		0.00E+00		5.91E+08

		Time		V		I		PELEC		TINNER		PSUPP

		0.0		1.8		0.0		0.0		8.00E+01		0.00E+00

		0.3		1.8		11.3		20.3		8.00E+01		0.00E+00

		0.5		1.8		22.4		40.3		8.00E+01		0.00E+00

		0.8		1.8		33.5		60.1		8.00E+01		0.00E+00

		1.0		1.8		44.5		79.6		8.00E+01		0.00E+00

		1.3		1.8		55.4		98.8		8.00E+01		0.00E+00

		1.5		1.8		66.2		117.9		8.01E+01		0.00E+00

		1.8		1.8		76.9		136.6		8.01E+01		0.00E+00

		2.0		1.8		87.5		155.2		8.02E+01		0.00E+00

		2.3		1.8		98.1		173.4		8.02E+01		0.00E+00

		2.5		1.8		108.5		191.5		8.03E+01		0.00E+00

		2.8		1.8		118.9		209.3		8.04E+01		0.00E+00

		3.0		1.8		129.1		226.9		8.06E+01		0.00E+00

		3.3		1.8		139.3		244.3		8.07E+01		0.00E+00

		3.5		1.7		149.4		261.4		8.09E+01		0.00E+00

		3.8		1.7		159.4		278.3		8.12E+01		0.00E+00

		4.0		1.7		169.3		295.1		8.14E+01		0.00E+00

		4.3		1.7		179.1		311.5		8.17E+01		0.00E+00

		4.5		1.7		188.9		327.8		8.20E+01		0.00E+00

		4.8		1.7		198.6		343.9		8.23E+01		0.00E+00

		5.0		1.7		208.1		359.7		8.27E+01		0.00E+00

		5.3		1.7		217.6		375.4		8.31E+01		0.00E+00

		5.5		1.7		227.0		390.9		8.36E+01		0.00E+00

		5.8		1.7		236.3		406.1		8.41E+01		0.00E+00

		6.0		1.7		245.6		421.2		8.46E+01		0.00E+00

		6.3		1.7		254.7		436.0		8.52E+01		0.00E+00

		6.5		1.7		263.8		450.7		8.58E+01		0.00E+00

		6.8		1.7		272.8		465.1		8.65E+01		0.00E+00

		7.0		1.7		281.7		479.4		8.72E+01		0.00E+00

		7.3		1.7		290.5		493.5		8.80E+01		0.00E+00

		7.5		1.7		299.3		507.4		8.88E+01		0.00E+00

		7.8		1.7		307.9		521.1		8.96E+01		0.00E+00

		8.0		1.7		316.5		534.6		9.05E+01		0.00E+00

		8.3		1.7		325.0		547.9		9.15E+01		0.00E+00

		8.5		1.7		333.4		561.1		9.25E+01		0.00E+00

		8.8		1.7		341.7		574.0		9.35E+01		0.00E+00

		9.0		1.7		349.9		586.8		9.46E+01		0.00E+00

		9.3		1.7		358.1		599.4		9.58E+01		0.00E+00

		9.5		1.7		366.1		611.8		9.70E+01		1.18E+01

		9.8		1.7		374.1		624.1		9.82E+01		2.41E+01

		10.0		1.7		382.0		636.1		9.95E+01		3.61E+01

		10.3		1.7		389.8		648.0		1.01E+02		4.80E+01

		10.5		1.7		397.5		659.7		1.02E+02		5.97E+01

		10.8		1.7		405.1		671.3		1.04E+02		7.13E+01

		11.0		1.7		412.7		682.6		1.05E+02		8.26E+01

		11.3		1.7		420.1		693.8		1.07E+02		9.38E+01

		11.5		1.6		427.5		704.8		1.08E+02		1.05E+02

		11.8		1.6		434.8		715.7		1.10E+02		1.16E+02

		12.0		1.6		441.9		726.3		1.12E+02		1.26E+02

		12.3		1.6		449.0		736.8		1.14E+02		1.37E+02

		12.5		1.6		456.0		747.1		1.16E+02		1.47E+02

		12.8		1.6		462.9		757.3		1.17E+02		1.57E+02

		13.0		1.6		469.7		767.3		1.19E+02		1.67E+02

		13.3		1.6		476.5		777.1		1.21E+02		1.77E+02

		13.5		1.6		483.1		786.7		1.24E+02		1.87E+02

		13.8		1.6		489.6		796.2		1.26E+02		1.96E+02

		14.0		1.6		496.0		805.5		1.28E+02		2.05E+02

		14.3		1.6		502.4		814.6		1.30E+02		2.15E+02

		14.5		0.6		508.6		315.7		1.32E+02		0.00E+00

		14.8		0.6		500.0		313.2		1.35E+02		0.00E+00

		15.0		0.6		500.0		316.4		1.38E+02		0.00E+00

		15.3		0.6		500.0		319.5		1.40E+02		0.00E+00

		15.5		0.6		500.0		322.6		1.43E+02		0.00E+00

		15.8		0.7		500.0		325.7		1.45E+02		0.00E+00

		16.0		0.7		500.0		328.8		1.48E+02		0.00E+00

		16.3		0.7		500.0		331.9		1.50E+02		0.00E+00

		16.5		0.7		500.0		335.0		1.53E+02		0.00E+00

		16.8		0.7		500.0		338.1		1.55E+02		0.00E+00

		17.0		0.7		500.0		341.2		1.58E+02		0.00E+00

		17.3		0.7		500.0		344.3		1.61E+02		0.00E+00

		17.5		0.7		500.0		347.5		1.63E+02		0.00E+00

		17.8		0.7		500.0		350.6		1.66E+02		0.00E+00

		18.0		0.7		500.0		353.7		1.68E+02		0.00E+00

		18.3		0.7		500.0		356.9		1.71E+02		0.00E+00

		18.5		0.7		500.0		360.0		1.73E+02		0.00E+00

		18.8		0.7		500.0		363.2		1.76E+02		0.00E+00

		19.0		0.7		500.0		366.4		1.79E+02		0.00E+00

		19.3		0.7		500.0		369.5		1.81E+02		0.00E+00

		19.5		0.7		500.0		372.7		1.84E+02		0.00E+00

		19.8		0.8		500.0		375.9		1.87E+02		0.00E+00

		20.0		0.8		500.0		379.1		1.89E+02		0.00E+00

		20.3		0.8		500.0		382.4		1.92E+02		0.00E+00

		20.5		0.8		500.0		385.6		1.94E+02		0.00E+00

		20.8		0.8		500.0		388.8		1.97E+02		0.00E+00

		21.0		0.8		500.0		392.1		2.00E+02		0.00E+00

		21.3		0.8		500.0		395.3		2.02E+02		0.00E+00

		21.5		0.8		500.0		398.6		2.05E+02		0.00E+00

		21.8		0.8		500.0		401.9		2.08E+02		0.00E+00

		22.0		0.8		500.0		405.2		2.11E+02		0.00E+00

		22.3		0.8		500.0		408.5		2.13E+02		0.00E+00

		22.5		0.8		500.0		411.8		2.16E+02		0.00E+00

		22.8		0.8		500.0		415.2		2.19E+02		0.00E+00

		23.0		0.8		500.0		418.5		2.22E+02		0.00E+00

		23.3		0.8		500.0		421.9		2.24E+02		0.00E+00

		23.5		0.9		500.0		425.3		2.27E+02		0.00E+00

		23.8		0.9		500.0		428.7		2.30E+02		0.00E+00

		24.0		0.9		500.0		432.1		2.33E+02		0.00E+00

		24.3		0.9		500.0		435.6		2.36E+02		0.00E+00

		24.5		0.9		500.0		439.0		2.38E+02		0.00E+00

		24.8		0.9		500.0		442.5		2.41E+02		0.00E+00

		25.0		0.9		500.0		446.0		2.44E+02		0.00E+00

		25.3		0.9		500.0		449.5		2.47E+02		0.00E+00

		25.5		0.9		500.0		453.0		2.50E+02		0.00E+00

		25.8		0.9		500.0		456.5		2.53E+02		0.00E+00

		26.0		0.9		500.0		460.1		2.56E+02		0.00E+00

		26.3		0.0		500.0		0.0		2.59E+02		0.00E+00

		26.5		0.0		494.2		0.0		2.62E+02		0.00E+00

		26.8		0.0		488.3		0.0		2.64E+02		0.00E+00

		27.0		0.0		482.6		0.0		2.67E+02		0.00E+00

		27.3		0.0		476.8		0.0		2.70E+02		0.00E+00

		27.5		0.0		471.1		0.0		2.72E+02		0.00E+00

		27.8		0.0		465.4		0.0		2.75E+02		0.00E+00

		28.0		0.0		459.7		0.0		2.77E+02		0.00E+00

		28.3		0.0		454.1		0.0		2.80E+02		0.00E+00

		28.5		0.0		448.5		0.0		2.82E+02		0.00E+00

		28.8		0.0		442.9		0.0		2.84E+02		0.00E+00

		29.0		0.0		437.4		0.0		2.87E+02		0.00E+00

		29.3		0.0		431.9		0.0		2.89E+02		0.00E+00

		29.5		0.0		426.5		0.0		2.91E+02		0.00E+00

		29.8		0.0		421.1		0.0		2.93E+02		0.00E+00

		30.0		0.0		415.7		0.0		2.95E+02		0.00E+00

		30.3		0.0		410.4		0.0		2.97E+02		0.00E+00

		30.5		0.0		405.1		0.0		2.99E+02		0.00E+00

		30.8		0.0		399.9		0.0		3.01E+02		0.00E+00

		31.0		0.0		394.7		0.0		3.03E+02		0.00E+00

		31.3		0.0		389.6		0.0		3.05E+02		0.00E+00

		31.5		0.0		384.5		0.0		3.07E+02		0.00E+00

		31.8		0.0		379.4		0.0		3.09E+02		0.00E+00

		32.0		0.0		374.4		0.0		3.11E+02		0.00E+00

		32.3		0.0		369.4		0.0		3.12E+02		0.00E+00

		32.5		0.0		364.5		0.0		3.14E+02		0.00E+00

		32.8		0.0		359.6		0.0		3.16E+02		0.00E+00

		33.0		0.0		354.8		0.0		3.17E+02		0.00E+00

		33.3		0.0		350.0		0.0		3.19E+02		0.00E+00

		33.5		0.0		345.3		0.0		3.20E+02		0.00E+00

		33.8		0.0		340.6		0.0		3.22E+02		0.00E+00

		34.0		0.0		336.0		0.0		3.23E+02		0.00E+00

		34.3		0.0		331.4		0.0		3.25E+02		0.00E+00

		34.5		0.0		326.9		0.0		3.26E+02		0.00E+00

		34.8		0.0		322.4		0.0		3.27E+02		0.00E+00

		35.0		0.0		317.9		0.0		3.29E+02		0.00E+00

		35.3		0.0		313.5		0.0		3.30E+02		0.00E+00

		35.5		0.0		309.2		0.0		3.31E+02		0.00E+00

		35.8		0.0		304.9		0.0		3.33E+02		0.00E+00

		36.0		0.0		300.7		0.0		3.34E+02		0.00E+00

		36.3		0.0		296.5		0.0		3.35E+02		0.00E+00

		36.5		0.0		292.3		0.0		3.36E+02		0.00E+00

		36.8		0.0		288.2		0.0		3.37E+02		0.00E+00

		37.0		0.0		284.2		0.0		3.38E+02		0.00E+00

		37.3		0.0		280.1		0.0		3.39E+02		0.00E+00

		37.5		0.0		276.2		0.0		3.40E+02		0.00E+00

		37.8		0.0		272.3		0.0		3.41E+02		0.00E+00

		38.0		0.0		268.4		0.0		3.42E+02		0.00E+00

		38.3		0.0		264.6		0.0		3.43E+02		0.00E+00

		38.5		0.0		260.8		0.0		3.44E+02		0.00E+00

		38.8		0.0		257.1		0.0		3.45E+02		0.00E+00

		39.0		0.0		253.4		0.0		3.46E+02		0.00E+00

		39.3		0.0		249.8		0.0		3.47E+02		0.00E+00

		39.5		0.0		246.2		0.0		3.47E+02		0.00E+00

		39.8		0.0		242.7		0.0		3.48E+02		0.00E+00

		40.0		0.0		239.2		0.0		3.49E+02		0.00E+00

		40.3		0.0		235.7		0.0		3.50E+02		0.00E+00

		40.5		0.0		232.3		0.0		3.50E+02		0.00E+00

		40.8		0.0		228.9		0.0		3.51E+02		0.00E+00

		41.0		0.0		225.6		0.0		3.52E+02		0.00E+00

		41.3		0.0		222.4		0.0		3.53E+02		0.00E+00

		41.5		0.0		219.1		0.0		3.53E+02		0.00E+00

		41.8		0.0		215.9		0.0		3.54E+02		0.00E+00

		42.0		0.0		212.8		0.0		3.54E+02		0.00E+00

		42.3		0.0		209.7		0.0		3.55E+02		0.00E+00

		42.5		0.0		206.6		0.0		3.56E+02		0.00E+00

		42.8		0.0		203.6		0.0		3.56E+02		0.00E+00

		43.0		0.0		200.6		0.0		3.57E+02		0.00E+00

		43.3		0.0		197.7		0.0		3.57E+02		0.00E+00

		43.5		0.0		194.8		0.0		3.58E+02		0.00E+00

		43.8		0.0		191.9		0.0		3.58E+02		0.00E+00

		44.0		0.0		189.1		0.0		3.59E+02		0.00E+00

		44.3		0.0		186.3		0.0		3.59E+02		0.00E+00

		44.5		0.0		183.5		0.0		3.60E+02		0.00E+00

		44.8		0.0		180.8		0.0		3.60E+02		0.00E+00

		45.0		0.0		178.2		0.0		3.61E+02		0.00E+00

		45.3		0.0		175.5		0.0		3.61E+02		0.00E+00

		45.5		0.0		172.9		0.0		3.61E+02		0.00E+00

		45.8		0.0		170.4		0.0		3.62E+02		0.00E+00

		46.0		0.0		167.9		0.0		3.62E+02		0.00E+00

		46.3		0.0		165.4		0.0		3.63E+02		0.00E+00

		46.5		0.0		162.9		0.0		3.63E+02		0.00E+00

		46.8		0.0		160.5		0.0		3.63E+02		0.00E+00

		47.0		0.0		158.1		0.0		3.64E+02		0.00E+00

		47.3		0.0		155.8		0.0		3.64E+02		0.00E+00

		47.5		0.0		153.4		0.0		3.64E+02		0.00E+00

		47.8		0.0		151.1		0.0		3.65E+02		0.00E+00

		48.0		0.0		148.9		0.0		3.65E+02		0.00E+00

		48.3		0.0		146.7		0.0		3.65E+02		0.00E+00

		48.5		0.0		144.5		0.0		3.66E+02		0.00E+00

		48.8		0.0		142.3		0.0		3.66E+02		0.00E+00

		49.0		0.0		140.2		0.0		3.66E+02		0.00E+00

		49.3		0.0		138.1		0.0		3.66E+02		0.00E+00

		49.5		0.0		136.0		0.0		3.67E+02		0.00E+00

		49.8		0.0		134.0		0.0		3.67E+02		0.00E+00

		50.0		0.0		132.0		0.0		3.67E+02		0.00E+00

		50.3		0.0		130.0		0.0		3.67E+02		0.00E+00

		50.5		0.0		128.1		0.0		3.68E+02		0.00E+00

		50.8		0.0		126.2		0.0		3.68E+02		0.00E+00

		51.0		0.0		124.3		0.0		3.68E+02		0.00E+00

		51.3		0.0		122.4		0.0		3.68E+02		0.00E+00

		51.5		0.0		120.6		0.0		3.68E+02		0.00E+00

		51.8		0.0		118.7		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		52.0		0.0		117.0		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		52.3		0.0		115.2		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		52.5		0.0		113.5		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		52.8		0.0		111.8		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		53.0		0.0		110.1		0.0		3.69E+02		0.00E+00

		53.3		0.0		108.4		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		53.5		0.0		106.8		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		53.8		0.0		105.2		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		54.0		0.0		103.6		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		54.3		0.0		102.0		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		54.5		0.0		100.5		0.0		3.70E+02		0.00E+00

		54.8		0.0		99.0		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		55.0		0.0		97.5		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		55.3		0.0		96.0		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		55.5		0.0		94.6		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		55.8		0.0		93.1		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		56.0		0.0		91.7		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		56.3		0.0		90.4		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		56.5		0.0		89.0		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		56.8		0.0		87.6		0.0		3.71E+02		0.00E+00

		57.0		0.0		86.3		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		57.3		0.0		85.0		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		57.5		0.0		83.7		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		57.8		0.0		82.5		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		58.0		0.0		81.2		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		58.3		0.0		80.0		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		58.5		0.0		78.8		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		58.8		0.0		77.6		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		59.0		0.0		76.4		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		59.3		0.0		75.3		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		59.5		0.0		74.1		0.0		3.72E+02		0.00E+00

		59.8		0.0		73.0		0.0		3.73E+02		0.00E+00

		60.0		0.0		71.9		0.0		3.73E+02		0.00E+00





Sheet1

		



I

PELEC

TINNER

PSUPP



Sheet2

		9		9		9		9		9		9

		9.5		9.5		9.5		9.5		9.5		9.5

		10		10		10		10		10		10

		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5

		11		11		11		11		11		11

		11.5		11.5		11.5		11.5		11.5		11.5

		12		12		12		12		12		12



1300V

1400V

1500V

1600V

1700V

1800V

Bt (T)

Tflat (sec)

BeCu Tflat vs. Bt vs. Vnl

30

30.5

30.75

31.25

31.25

31.75

25.5

26

26.5

26.75

27

27.25

21.5

22

22.5

23

23.25

23.5

17.75

18.5

19.25

19.5

19.75

20.25

14.5

15.25

16

16.25

16.75

17

11.25

12.25

13

13.25

14

14.25

8

9.25

10

10.5

11.25

11.75



Sheet3

		



1300V

1400V

1500V

1600V

1700V

1800V

Bt(T)

Ptotal(MW)

BeCu Ptot vs. Bt. vs. Vnl



		





		






