## Bakeout Dimensions
Heat Load (Bakeout) | 50000 | Watt
Cool Load (Ops) | 56666.6667 | Watt
| R | Z | L | T | V
OBD | 24.66 | 65.025 | 24.4328 | 1 | 5530.6452
| 47.393 | 56.071
PPP | 53.54 | 39.594 | 18.7628 | 0.5 | 3329.1069
| 59.416 | 21.775
SPP | 43.823 | 54.143 | 15.4708 | 0.5 | 2346.9118
| 52.752 | 41.509
|  |  |  | Wt. | 1506.7174 | lbs
Target Temperature | 350 | degC
Ambient Temperature | 150 | degC
Loss @ Target Temperature | 50000 | watt
Thermal Resistance | 0.004 | degC/watt
Mass | 683447.0051 | gm
Specific Heat | 0.386 | Joule/gm-degC
Heat Capacity | 263810.544 | Joule/degC
Heat to be Added to Mass @ Target Temp | 52762108.7944 | Joule
Time Constant | 1055.2422 | sec
| 17.5874 | min
Section | Length (in) | ID (in) | Heat Load (watt) | Heat Flux (watt/in) | Heat Flux (watt/sq in) | #Series | # Parallel | Useful Heat Transfer Area (sq in) | Equivalent Length (in of 0.375" tubing)
Supply - OBD | 24 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1052
OBD | 24.4 | 0.402 | 139.5833 | 5.7206 | 4.5297 | 4 | 1 | 123.261 | 24.5368
OBD-OBD Jumper | 4 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12
OBD-SPP Jumper | 36 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36
SPP | 15.5 | 0.305 | 379.1667 | 24.4624 | 25.5299 | 1 | 2 | 29.7038 | 7.75
SPP-PPP Jumper | 6 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
PPP | 18.8 | 0.305 | 379.1667 | 20.1684 | 21.0486 | 1 | 2 | 36.0278 | 9.4
PPP-Return | 24 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24
[7 empty] | ∑ | 188.9926 | 140.6868