## D-Site Converter Xfmrs.xls
Rh | 0.060667 | Ω
Xh | -6.6003 | %@25MVA
Lh | -0.0013337 | henries
Rs | 0.000363 | Ω
Xs | 37.1322 | %@25MVA
Ls | 2.2162e-05 | henries
Imag | 0.87838 | %@25MVA,1.0 p.u.Voltage
Xh-s | 30.5318 | %@25MVA | 8.2998
Xs-s | 74.2644 | %@25MVA | 20.188
x | ∆
y | wye
h | polygon
3*Rh | 0.546 | Ω
Rh | 0.182 | Ω
Rh/phase | 0.060667 | Ω
3*Rx | 0.003267 | Ω
Rx | 0.001089 | Ω
Rx/phase | 0.000363 | Ω
3*Ry | 0.001089 | Ω
Ry | 0.000363 | Ω
Ry/phase | 0.000363 | Ω
Rs = max | 0.000363 | Ω
Ih | 284 | amp
Is | 2702 | amp
Ph | 14679.392 | watt
Px | 7950.5756 | watt
Py | 7950.5756 | watt
Ph+Px | 22629.9676 | watt
Ph+Py | 22629.9676 | watt
2*Ph+Px+Py | 45259.9351 | watt
Zhb(3510kVA) | 54.2564 | Ω
Rh | 0.11181 | %@3510kVA
Zsb(3510kVA) | 0.16026 | Ω
Rx | 0.22651 | %@3510kVA
Ry | 0.22651 | %@3510kVA
Rs | 0.22651 | %@3510kVA
Rh+Rx | 0.33833 | %@3510kVA
Rh+Ry | 0.33833 | %@3510kVA
Rh+Rs/2 | 0.22507 | %@3510kVA
Zh+Zx | 4.3 | %@3510kVA
Xh+Xx | 4.2867 | %@3510kVA
Zh+Zy | 4.19 | %@3510kVA
Xh+Xy | 4.1763 | %@3510kVA
Xh+Xs=max | 4.2867 | %@3510kVA
Zh+ZxZy/(Zx+Zy) | 3.39 | %@7020kVA
Zh+Zs/2 | 1.695 | %@3510kVA
Xh+Xs/2 | 1.68 | %@3510kVA
Xs | 5.2134 | %@3510kVA
Xh | -0.92669 | %@3510kVA
Xs | 37.1322 | %@25MVA
Xh | -6.6003 | %@25MVA
Xs | 0.0083547 | Ω
Ls | 2.2162e-05 | henries
Xh | -0.50279 | Ω
Lh | -0.0013337 | henries