## Simulation Impedances.xls
Generator Xs | 0.066503 | Ω/ph @ 60Hz
Generator CLR X | 0.014 | Ω/ph @ 60Hz
Generator Ls | 0.0001764 | h/phase
Generator CLR L | 3.7135e-05 | h/phase
∑ L | 0.00021354
Generator Rs | 0.0012 | Ω/phase
Generator CLR R | 0.0002 | Ω/phase
∑ R | 0.0014 | Ω/phase
Feeder CLR X | 0.5 | Ω/ph @ 60Hz
2p 500MCM 70' X | 0.00168 | Ω/ph @ 60Hz | NEC Table 9 0.048Ω/1000' for 500MCM in steel conduit
Feeder CLR L | 0.0013263 | h/phase
2p 500MCM 70' L | 4.4562e-06 | h/phase
∑ L | 0.0013307 | h/phase
Feeder CLR X/R | 44
Feeder CLR R | 0.011364 | Ω/phase
2p 500MCM 70' R | 0.001015 | Ω/phase | NEC Table 9 0.029Ω/1000' for 500MCM in steel conduit
∑ R | 0.012379 | Ω/phase
1p 500MCM 435' X | 0.02088 | Ω/ph @ 60Hz | NEC Table 9 0.048Ω/1000' for 500MCM in steel conduit
1p 500MCM 435' L | 5.5385e-05 | h/phase
1p 500MCM 435' R | 0.012615 | Ω/phase | NEC Table 9 0.029Ω/1000' for 500MCM in steel conduit
PSS/SDS R | 0.0025 | Ω
SDS/Waterfall R | 0.000543 | Ω
∑ R | 0.003043 | Ω
Waterfall/Hot Cell R | 0.005 | Ω
Total Effective R | 0.008043 | Ω